
[bookmark: _GoBack]Открытое акционерное общество
 «Речицкий метизный завод»


	
	

	
	СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора-
главный инженер
____________Л. С. Казаченко
«_____»_____________2026 г.









ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку газоочистного оборудования по объекту «Модернизация котельной, работающей на местных видах топлива, с котлом СН-70 ОАО «РМЗ» с установкой газоочистного оборудования, обеспечивающего очистку дымовых газов от твердых частиц до концентрации не более 50 мг/м3», включающая в себя поставку оборудования, шеф-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала.  


на 4 листах

















2026 г.
 1


Оглавление

1	ВВЕДЕНИЕ	3
2	Цели закупки оборудования	3
3	Требования к закупаемому оборудованию	3
4    Сведения об объекте модернизации…………………………………………4




1. [bookmark: _Toc18659205]Введение.

1.1 Общие сведения. 

	Объект 
	Котельная на местных видах топлива ОАО «Речицкий метизный завод»

	Наименование
	Модернизация котельной на местных видах топлива ОАО «РМЗ» с установкой газоочистного оборудования

	Обозначение
	Газоочистная установка



1.2.  Предприятие Заказчик.

	Заказчик
	ОАО «Речицкий метизный завод»
Республика Беларусь, 247500 г. Речица, ул. Фрунзе, 2



. Цели закупки оборудования.

Целью закупки является «Модернизация котельной, работающей на местных видах топлива, с котлом СН-70 ОАО «РМЗ» с установкой газоочистного оборудования, обеспечивающего очистку дымовых газов от твердых частиц до концентрации не более 50 мг/м3», включающая в себя поставку оборудования, шеф-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала.  

. Требования к закупаемому оборудованию.
 
3.1. Закупаемое оборудование должно обеспечивать очистку дымовых газов от котла СН-70 до концентрации твердых частиц согласно требованиям пункта 11 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022:
	№ п/п
	Показатель выбросов
	Норматив выбросов, мг/м³
	Фактические выбросы, мг/м³

	1
	Твердые частицы суммарно
	50
	691



 3.2. Норматив выброса твердых частиц должны быть обеспечен при работе на всех видах топлива, на которых котел предназначен работать:
-	древесные отходы: опилки, щепа, опилки после галтовки (возможны механические примеси в виде металлических включений, следы масла), сжигание пыли запрещено;
-	средняя влажность от 5 до 20 % на общий вес;
-	теплота сгорания 4200 кДж/кг (при 15 % -ой влажности топлива);
-	рекомендуемые размеры топлива 20х20х5 мм, кроме клиновидных;
-	максимальные размеры 30х30х5 мм не более 10 % от общего объема топлива, кроме клиновидных.
3.3. Размещение оборудования должно обеспечить его надежную, стабильную работу, не мешать обслуживанию другого оборудования котельной и быть максимально удобным для обслуживающего персонала. План расположения оборудования котельной прилагается. Высота помещения котельной от пола до потолка 4800 мм. Если газоочистная установка по габаритам не подходит для установки внутри помещения, то должна быть в уличном исполнении. 
3.4. В предложении должна быть указана комплектация фильтра (КИПиА, компрессорная установка, щит управления, лестницы, площадка, контейнер для сбора золы и т.д.);
3.5. В предложении должны быть указаны эксплуатационные расходы на эксплуатацию газоочистного оборудования: расход электрической энергии, сжатого воздуха, периодичность технического обслуживания с заменой фильтрующих элементов.
3.6. Документация на оборудование должна быть на русском языке.
3.7. Оборудование должно иметь документы соответствия (сертификат, декларация) и быть допущенными для использования на территории Республики Беларусь.

4.    Сведения об объекте модернизации.

4.1. Котел СН-70 DSS-V Compact изготовлен совместным белоруско-французским ООО «КОМКОНТ» в г. Гомеле (Республика Беларусь) в 2010 г.
4.2. Котел снабжен многоциклонным дымофильтром марки COMPTE.
КПД фильтра (по размерам взвешенных частиц):
от 0 до 10 микрон – 70 %;
от 10 до 20 микрон – 95 %;
от 20 до 40 микрон – 98 %;
> 40 микрон – 99 %.
4.3. Тепловая мощность котла 700 кВт, к.п.д. – 83 %. 
4.4. Расчетная температура дымовых газов, отходящих от котла 170 °С (данные паспорта котла). Максимальная 200 – 205 °С.
4.5. План расположения оборудования котельной прилагается. Высота помещения котельной от пола до потолка 4800 мм.
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