Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17)  в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждении образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г.Минска", Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка

(наименование объекта)

Установлено, что на первом и втором этаже пищеблока, щитки осветительные в количестве 10 шт имеют повреждения корпусов, ослабленные контакты. В щитах автоматические выключатели на ток до 100 А в количестве 41 шт имеют заедание рычагов включения, ослабленные контактные зажимы, следы копоти. В щитах автоматические выключатели на ток до 25 А в количестве 4 шт имеют заедание рычагов включения, ослабленные контактные зажимы, следы нагара. Распределительный пункт 1200х1000мм в количестве 3 шт имеют повреждения корпусов, следы ржавчины, ослабленные контактов. Рубильник в количестве 3 штуки имеет износом контактной группы. Пост управления кнопочный в количестве 2 шт имеет износ контактов, повреждение толкателей. Светильники с люминесцентными лампами в жилых комнатах в количестве 4 шт имеют повреждения корпусов, разрушение отражателей, неисправные пускорегулирующие аппараты, гудение, запах гари, перегоревшие лампы, ослабление контактов. Светильники в количестве 3 шт имеют повреждения корпусов, неисправные ПРА, перегоревшие лампы, следы воздействия влаги и жировых отложений. Электрическая проводка для подключения розеток, освещения и оборудования длинною 150м выполнена алюминиевыми проводами, изоляция имеет растрескивание, осыпание, потерю эластичности, оголение жил. Кабели проведенные от вводного щита до стояка в количестве 51 м имеют повреждения изоляции, перетирания в местах прохода через стены, следы воздействия влаги и перегрева. Шина алюминиевая 4х40 длинною 24м в щитах пищеблока имеет следы перегрева, трещины в местах излома, нарушение изоляции. Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой №1

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.07.2026.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: сентябрь 2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 07.09.2026-02.10.2026.

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |