Приложение 4

Лот №1 – Дождевая насосная станция – 2 комплекта (21.116 (1), 30.122 (1))

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:

- чертежи здания для установки оборудования, согласно разработанной проектно-сметной документации, предоставляется после заключения договора;

- режим работы: круглосуточный, круглогодичный;

- климатическое исполнение УХЛ1;

- производительность дождевой насосной станции (ДНС) №1 не менее 220,04 л/с, производительность ДНС №2 не менее 203,64 л/с;

- металлические элементы дождевых насосных станций, имеющие контакт с дождевой сточной водой, должны быть изготовлены из нержавеющей стали не хуже AISI 304;

- Требования к насосам погружным ДНС №1 (3 шт.), ДНС №2 (3 шт.):

1.6.1. Моноблочный погружной центробежный одноступенчатый насосный агрегат для стационарной сухой горизонтальной установки;

1.6.2. Перекачиваемая среда – сточные воды, с содержанием длинноволокнистых материалов (включений, имеющих тенденцию к скручиванию и наматыванию) - влажные салфетки, ветоши, тряпьё и т.д., рН - 5,5-14;

1.6.3. Плотность перекачиваемой среды до 1100 кг/м3;

1.6.4. Параметры рабочих точек: ДНС №1 Q=264 м3/ч; напор H=11 м; 
ДНС №2 производительность Q=245 м3/ч; напор H=8,0 м. Предельные отклонения параметров рабочей точки насоса в соответствии с ISO 9906;

1.6.5. ДНС №1: насосный агрегат должен обеспечивать диапазон расхода 
166-330 м3/ч. Напор насоса не хуже диапазона 7,5-17,5 м. 
ДНС №2: насосный агрегат должен обеспечивать диапазон расхода 215-420 м3/ч. Напор насоса не хуже диапазона 4,5-8,4 м;

1.6.6. Рабочее колесо: полуоткрытое, самоочищающееся. Шаровый проход не менее 50 мм;

1.6.7. Материал рабочего колеса: износостойкий высокопрочный чугун не хуже ВЧ60 либо высокопрочная износоустойчивая нержавеющая сталь;

1.6.8. Материал корпуса - чугун;

1.6.9. Герметизация вала - две пары «активного» (с нулевой протечкой) механических уплотнений из карбида вольфрама/карбида вольфрама (либо карбид кремния/карбида кремния) с инспекционной камерой между узлом уплотнений и статором;

1.6.10. Материал вала - нержавеющая сталь;

1.6.11. Монтажная рама - цельнометаллическая сварная из оцинкованной стали для горизонтальной установки. Насос должен быть смонтирован и отцентрирован заводом-изготовителем;

1.6.12. Насос должен иметь возможность прямого пуска на закрытую напорную задвижку (при отсутствии обратного клапана) либо на обратный клапан (при открытой напорной задвижки);

1.6.13. Наличие рубашки охлаждения с принудительно циркулирующим хладогентом;

1.6.14. Требования к электродвигателю:

1.6.14.1. 3-х фазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, сухим статорным отсеком и перематываемым статором;

1.6.14.2. Степень защиты не хуже IP68;

1.6.14.3. Мощность двигателя - не более 11 кВт;

1.6.14.4. Рабочий диапазон характеристики с не менее чем 10%-ным запасом по мощности э/двигателя (относительно потребляемой мощности насоса в рабочей точке) и положительным кавитационным запасом;

1.6.14.5. Напряжение – 400 В, 50 Гц;

1.6.14.6. Наличие внутренних защит насосного агрегата (отключение при перегреве статора и протечки узла уплотнений). Наличие датчиков температуры обмоток статор и протечки узла торцевых уплотнений;

1.6.14.7. Класс изоляции не хуже Н;

1.6.14.8. Длина силового кабеля (в т.ч. контрольный) - не менее 20,0 м;

1.6.14.9. Режим работы электродвигателя - S1;

1.6.14.10. Насосный агрегат должен быть оборудован следующими датчиками защиты (не менее):

- датчиками температуры обмоток электродвигателя (по одному в каждой обмотке);

- датчиком протечки в масляную камеру;

- датчиком протечки в статорный отсек и клеммный блок;

- Шкаф управления и защиты 3-мя насосными агрегатами, силовой (257ШУ2, 266 ШУ1) – 2 шт.

1.7.1.	Шкаф управления и защиты 3-мя насосными агрегатами, на базе устройств плавного пуска (3 шт.), в ручном и автоматическом режимах. Управление при помощи физических кнопок «Пуск/Стоп», «Больше/Меньше», дистанционно (дискретными сигналами от вышестоящей системы АСУ), наличие кнопки аварийной остановки, переключателя режимов «РУ/0/АСУ».

Аварийный уровень, отключение насосов и сухой ход контролируются поплавковыми датчиками уровня, включение по уставке уровня от гидростатического уровнемера.

Контроль и защита параметров: защита от повышенного/пониженного напряжения, нарушение чередования, обрыва фаз, КЗ, перезагрузки, от импульсных перенапряжений; перегрева двигателя насоса, нарушение герметичности, затопление.

1.7.2. В комплекте с ШУ:

- поплавковые датчики уровня с кабелем 20 метров и креплением - 3 шт.;

- гидростатический датчик уровня с кабелем 20 метров и креплением - 1 шт.

1.7.3. Передача сигналов состояния, управления, в контроллерный шкаф в соответствии с проектным решением 22.035-1-257, 258, 268.1÷286.3-АТХ-2.  Диспетчеризация: «Авария», «Работа», режимы управления «РУ/0/АСУ», «Аварийный уровень», «Уровни вкл/откл».

1.7.4. Индикация Сеть/ Работа/ Авария, сухой ход, аварийный уровень, потребляемый ток.

1.7.5. Тип системы заземления – TN-S.

1.7.6. Рабочий температурный диапазон от +5 до +40 С;

1.7.7. Степень защиты не ниже IP 65;

1.7.8. Класс защиты от поражения электрическим током - 1;

1.7.9. Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ1;

1.7.10. Номинальный режим работы круглосуточный;

1.7.11. Количество вводов питания - 1;

1.7.12. Питание ШУ измельчителя;

1.7.13. Диапазон напряжения питания, В - 400±10%;

1.7.14. Номинальная частота питающей сети, Гц - 50 ±2%;

1.7.15. Следующие цвета являются обязательными:

- зелёный/жёлтый - защитный провод;

- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;

- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC 
(„+“ и „-“);

- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;

1.7.16. Подвод кабелей снизу через гермовводы с сохранением степени защиты шкафа;

1.7.17. Цвет проводов следует задокументировать в пояснениях для шкафа управления.

1.7.18. Корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём.

1.7.19. Напольное исполнение;

1.7.20. Обслуживание – одностороннее;

1.7.21. Внутри шкафа должен быть прочно прикреплённый к двери карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей);

1.7.22. На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом);

1.7.23. Конструкторская документация должна быть согласована с заказчиком;

1.7.24. Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации должно быть согласовано с проектной организацией;

1.7.25. Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации);

1.7.26. Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

- Шкаф управления измельчителем, силовой (257ШУ1) – 1 шт.

- Шкаф управления и защиты в ручном и автоматическом режимах. Управление при помощи физических кнопок «Пуск ВПЕРЕД», «Пуск РЕВЕРС», «СТОП», «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ». Наличие кнопки аварийной остановки, переключателя режимов «РУ/0/АСУ». Применять схемотехнические решения на релейной автоматике без применения контроллера, либо с контроллером, но с дублирующими реле, позволяющими использовать измельчитель с неисправным контроллером.

Контроль и защиту параметров: автоматическое изменение хода дробилки в случае заклинивания (без применения контроллера и программируемого реле); защита от короткого замыкания; защита двигателя от перегрузок; защита двигателя от перегрева (термисторное реле); восстановление работы после потери питания.

- Передачу сигналов состояния, управления, в контроллерный шкаф в соответствии с проектным решением 22.035-1-257, 258, 268.1÷286.3-АТХ-2. Диспетчеризация: «Авария», «Работа», режимы управления «РУ/0/АСУ».

- Индикация: Сеть/ Пуск ВПЕРЕД/ Пуск РЕВЕРС/Авария, потребляемый ток.

- Тип системы заземления – TN-S.

- Рабочий температурный диапазон от +5 до +40 С0.

- Степень защиты не ниже IP 65.

- Класс защиты от поражения электрическим током – 1.

- Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ1.

- Номинальный режим работы круглосуточный.

- Количество вводов питания – 1.

- Диапазон напряжения питания, В - 400±10%.

- Номинальная частота питающей сети, Гц - 50 ±2%.

- Следующие цвета являются обязательными:

- зелёный/жёлтый - защитный провод;

- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;

- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC  
(„+“ и „-“);

- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC.

- Подвод кабелей снизу через гермовводы с сохранением степени защиты шкафа.

- Цвет проводов следует задокументировать в пояснениях для шкафа управления.

- Корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём.

- Напольное исполнение;

- Обслуживание – одностороннее;

- Внутри шкафа должен быть прочно прикреплённый к двери карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).

- На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).

- Конструкторская документация должна быть согласована с заказчиком.

- Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации должно быть согласовано с проектной организацией.

- Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).

- Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

2.    Комплектность поставки ДНС №1 в объеме не менее:

2.1. оборудование согласно спецификации ПСД в объеме не менее:

- колодец с измельчителем (корпус из стеклопластика), диаметром 2000 мм и глубиной 4720 мм – 1 шт.;

- измельчитель в комплекте со шкафом управления – 1 шт.;

- рама под измельчитель – 1 шт.;

- крышка колодца с измельчителем – 1шт.;

- стационарная лестница колодца с измельчителем – 1 шт.;

- вентиляционные стояк из труб НПВХ с дефлектором колодца с измельчителем – 1 шт.;

- сороулавливающая корзина – 1 шт.;

- ввод силовых кабелей – 1 шт.;

- трос/цепь для подъема измельчителя – 2 шт.;

- анкерные болты, длина анкера L=160 мм – 32 шт.;

- колодец насосной станции (корпус из стеклопластика), диаметром 3600 мм и глубиной 6200 мм – 1 шт.;

- крышка колодца насосной станции – 1 шт.;

- стационарная лестница колодца насосной станции – 1 шт.;

- вентиляционные стояк из труб НПВХ с дефлектором колодца насосной станции – 2 шт.;

- напорный трубный узел в комплекте с фланцами и метизами – 3 шт.;

- направляющая труба для подъема и опускания насосных агрегатов, корзины – 6 шт.;

- трос/цепь для подъема насосных агрегатов, корзины – 3 шт.;

- система автоматической трубной муфты в комплекте с верхним держателем направляющих, чугун – 3 шт.;

- клапан обратный чугунный DN200 – 3 шт.;

- крючки крепления датчиков уровня – 3 шт.;

- труба для гидростатического датчика уровня – 1 шт.;

- насос погружной в комплекте с кабелем длиной 20 м – 3 шт.;

- поплавковый датчик уровня с кабелем длиной 20 м – 3 шт.;

- гидростатический датчик уровня с кабелем длиной 20 м – 1 шт.;

- шкаф управления насосами – 1 шт.;

- ввод силовых кабелей – 7 шт.;

- колодец с арматурой (корпус из стеклопластика), диаметром 3000 мм и глубиной 2700 мм – 1 шт.;

- крышка колодца с арматурой – 1 шт.;

- стационарная лестница колодца с арматурой – 1 шт.;

- вентиляционные стояк из труб НПВХ с дефлектором колодца с арматурой – 1 шт.;

- напорный трубный узел в комплекте с фланцами и метизами – 3 шт.;

- задвижка клиновая чугунная DN200 – 1шт.

2.2. Комплектность поставки ДНС №2: оборудование согласно спецификации ПСД в объеме не менее:

2.2.1 колодец насосной станции (корпус из стеклопластика), диаметром 3600 мм и глубиной 5400 мм – 1 шт.;

    - площадка для обслуживания – 1 шт.;

    - крышка колодца насосной станции – 1шт.;

    - стационарная лестница колодца насосной станции – 1 шт.;

    - вентиляционные стояк из труб НПВХ с дефлектором колодца насосной станции – 2 шт.;

    - сороулавливающая корзина – 1 шт.;

    - трос/цепь для подъема насосных агрегатов, корзины – 4 шт.;

    - анкерные болты, длина анкера L=160 мм – 26 шт.;

    - ввод силовых кабелей – 7 шт.;

    - напорный трубный узел в комплекте с фланцами и метизами – 3 шт.;

    - направляющая труба для подъема и опускания насосных агрегатов, корзины – 8 шт.;

    - система автоматической трубной муфты в комплекте с верхним держателем направляющих, чугун – 3 шт.;

    - клапан обратный чугунный DN200 – 3 шт.;

    - крючки крепления датчиков уровня – 3 шт.;

    - труба для гидростатического датчика уровня – 1 шт.;

    - насос погружной в комплекте с кабелем длиной 20 м – 3 шт.;

    - поплавковый датчик уровня с кабелем длиной 20 м – 3 шт.;

    - гидростатический датчик уровня с кабелем длиной 20 м – 3 шт.;

    - система автоматического управления насосами – 1 шт.;

    - колодец с арматурой (корпус из стеклопластика), диаметром 3000 мм и глубиной 2700 мм – 1 шт.;

    - крышка колодца с арматурой – 1 шт.;

    - стационарная лестница колодца с арматурой – 1 шт.;

    - вентиляционные стояк из труб НПВХ с дефлектором колодца с арматурой – 1 шт.;

    - напорный трубный узел в комплекте с фланцами и метизами – 3 шт.;

    - шиберная задвижка DN200 с ручным управлением – 1 шт.;

    - шкаф управления насосами – 1 шт.;

2.3. вспомогательное оборудование, материалы, компоненты и иные принадлежности комплекта оборудования для обеспечения функциональной и технологической завершенности поставляемого оборудования;

2.4. полный комплект технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, включающий в себя информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, набор специализированных инструментов для ремонта и обслуживания поставляемого оборудования. Чертежи насосных агрегатов в сборе и разрезе, с деталировками и заказными номерами каждого элемента (запасных частей), схема электрического подключения;

- Сервис и гарантия, требования к поставщику:

- Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, год выпуска не старше 2026 года (письменное заявление).

- Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки.

- Осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменное подтверждение).

- Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 3 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменное подтверждение).

- Письменное подтверждение о поставке любой составной части, либо элемента системы в целом, в период срока службы изделия.

- Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменное подтверждение).

- Поставщик перед началом производства оборудования должен выполнить обследование объекта с целью уточнения технических и конструктивных особенностей мест монтажа оборудования.

- Для оборудования, соответствующего требованиям задания на закупку и отличного от определенного проектом, представить письменное согласие о внесении изменений в разработанную проектно-сметную документацию за счет поставщика.

- Письменное подтверждение, что в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.

4. В составе предложения должны быть представлены:

4.1. спецификация на поставляемое оборудование согласно требованиям п.2 настоящего раздела заявки на проведение процедуры государственной закупки;

4.2. техническая документация на поставляемое оборудование на русском языке (инструкция по эксплуатации, обслуживанию), чертежи оборудования с указанием размеров, содержащих:

- кривую расходно-напорной характеристики, полный и гидравлический КПД, кривую кавитационного напора, кривую потребляемой мощности (с указанием точных цифровых значений в заданных рабочих точках Р1 и Р2).

- материалы изготовления;

- чертеж каждого агрегата в сборе и иная подтверждающая информация по поставляемому оборудованию.

4.3. копия деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза) (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»), и иных ТР ТС в отношении которой законодательными актами Республики Беларусь предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением или письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;

Лот №2 – Очистные сооружения дождевой канализации – 1 комплект (23.113 (1))

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:

  - Производительность не менее 40 л/с;

  - Требуемая степень очистки:

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение определяемого показателя дождевых сточных на входе в очистные сооружения (не более) | Значение определяемые после очистки (не более) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 2000/4000 | 20 |
| 2 | БПК5 | мгО2/дм3 | 65/110 | 15 |
| 3 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 18/25 | 0,23 |

  - Конструкция – моноблочная;

  - Используемые материалы, должны быть стойкими к агрессивному воздействию очищаемой среды (дождевые сточные воды), (коррозионностойкие). Емкость не должна требовать дополнительной гидроизоляции;

  - Внутренний полезный объём песко-бензомаслоотделителя должен составлять не менее 27 м3;

  - Фильтра коалисценции должны быть рассчитаны на весь срок службы песко-бензомаслоотделителя и не требовать их периодической замены;

  - Песко-бензомаслоотделитель не должен требовать подключения к стационарной электрической сети и не должно потреблять электроэнергию в процессе эксплуатации;

  - Наличие лестницы из коррозионностойких материалов для спуска в каждую из емкостей;

  - Масса в заполненном состоянии – 42 000 кг;

  - Срок службы не менее 25 лет;

- Комплект поставки:

  - Комбинированный песко-бензомаслоотделитель, в составе:

- Комбинированный песко - бензомаслоотделитель, производительностью Q=40л/с (РЕ 100; вх./вых. патрубки 225 мм, габаритные размеры: DN=2000 мм;  L=13600 мм. Глубина подводящего и отводящего патрубка определяется на этапе разработки КД и согласовывается с Заказчиком);

- Технический колодец в комплекте с вентиляцией – 5 шт.;

- Люк полимерный – 5 шт.;

- Стяжные ремни – 13 шт.;

- Сигнализатор уровня песка с комплектом для удлинения датчиков, L=10,0 м – 1шт.;

- Сигнализатор уровня нефтепродуктов с комплектом для удлинения датчиков, L=10,0 м – 1шт.;

- Тонкослойный модуль – 1 шт.;

- Коалесцентный модуль – 3 шт.;

- Шкаф для двух сигнализаторов уличного исполнения не хуже УХЛ1 – 1 шт.  Габариты 800х600х200 мм;

- Технический паспорт и инструкция по монтажу – 1 шт.;

2.2. Колодец отбора проб:

2.2.1. Колодец отбора проб – 1 шт.;

2.2.2 Технический колодец Ø800 в комплекте с вентиляцией – 1 шт.;

2.2.3. Люк полимерный – 1 шт.;

2.2.4. Подводящий патрубок Ø225 – 1 шт.;

2.2.5. Отводящий патрубок Ø225 – 1 шт.;

2.2.6. Технический паспорт и инструкция по монтажу – 1 шт.;

  - Колодец ПЭ согласно приложению 1.

- Сервис и гарантия, требования к поставщику:

  - Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, год выпуска не старше 2026 года (письменное заявление);

  - Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки;

  - Осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменное подтверждение);

  - Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 3 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменное подтверждение);

  - Письменное подтверждение о поставке любой составной части, либо элемента системы в целом, в период срока службы изделия;

  - Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменное подтверждение);

  - Поставщик перед началом производства оборудования должен выполнить обследование объекта с целью уточнения технических и конструктивных особенностей мест монтажа оборудования;

  - Для оборудования, соответствующего требованиям задания на закупку и отличного от определенного проектом, представить письменное согласие о внесении изменений в разработанную проектно-сметную документацию за счет поставщика;

  - Письменное подтверждение, что в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.

- В составе предложения должны быть представлены:

4.1. спецификация на поставляемое оборудование согласно требуемому комплекту поставки;

4.2. техническая документация на поставляемое оборудование на русском языке (инструкция по эксплуатации, обслуживанию), чертежи оборудования с указанием размеров;

  - письменное подтверждение обеспечения требуемой производительности и требуемой степени очистки сточных вод.

Лот №3 – Комплект оборудования аккумулирующей емкости дождевых вод – 1 комплект (32.114 (1), 32.114 (3))

- Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:

  - Требования к насосам погружным аккумулирующих емкостей дождевых вод (3 шт.):

1.1.1 Моноблочный погружной центробежный одноступенчатый насосный агрегат для стационарной сухой горизонтальной установки;

1.1.2. Перекачиваемая среда – сточные воды, с содержанием длинноволокнистых материалов (включений, имеющих тенденцию к скручиванию и наматыванию) - влажные салфетки, ветоши, тряпьё и т.д., рН - 5,5-14;

1.1.3. Плотность перекачиваемой среды до 1100 кг/м3;

1.1.4. Параметры рабочих точек: Q=144 л/с; напор H=10,6 м;

1.1.5. Насосный агрегат должен обеспечивать диапазон расхода 30-160 м3/ч. Напор насоса не хуже диапазона 7-24 м;

1.1.6. Рабочее колесо: полуоткрытое, самоочищающееся. Шаровый проход не менее 50 мм;

1.1.7. Материал рабочего колеса: износостойкий высокопрочный чугун не хуже ВЧ60 либо высокопрочная износоустойчивая нержавеющая сталь;

1.1.8. Материал корпуса - чугун;

1.1.9. Герметизация вала - две пары «активного» (с нулевой протечкой) механических уплотнений из карбида вольфрама/карбида вольфрама (либо карбид кремния/карбида кремния) с инспекционной камерой между узлом уплотнений и статором;

1.1.10. Материал вала - нержавеющая сталь;

1.1.11. Монтажная рама - цельнометаллическая сварная из оцинкованной стали для горизонтальной установки. Насос должен быть смонтирован и отцентрирован заводом-изготовителем;

1.1.12. Насос должен иметь возможность прямого пуска на закрытую напорную задвижку (при отсутствии обратного клапана) либо на обратный клапан (при открытой напорной задвижке);

1.1.13. Требования к электродвигателю:

1.1.13.1 3-х фазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, сухим статорным отсеком и перематываемым статором.

1.1.13.2 Степень защиты не хуже IP68.

1.1.13.3 Мощность двигателя - не более 7,5 кВт.

1.1.13.4. Рабочий диапазон характеристики с не менее чем 10%-ным запасом по мощности э/двигателя (относительно потребляемой мощности насоса в рабочей точке) и положительным кавитационным запасом.

1.1.13.5 Напряжение – 380 В, 50 Гц.

1.1.13.6 Наличие внутренних защит насосного агрегата (отключение при перегреве статора и протечки узла уплотнений).

1.1.13.7 Класс изоляции не хуже Н.

1.1.13.8 Длина силового кабеля (в т.ч. контрольный) - не менее 20,0 м.

1.1.13.9. Режим работы электродвигателя - S1.

1.1.13.10. Шкаф управления и защиты насосным агрегатом (268ШУ1, 268ШУ2, 268ШУ3), силовой – 3 шт.

В комплекте с ШУ (для 1 шкафа):

- поплавковые датчики уровня с кабелем 10 метров и креплением - 3 шт.;

- гидростатический датчик уровня с кабелем 10 метров и креплением - 1 шт.

Шкаф управления предназначен для управления 1-м погружным насосным агрегатом (7,5кВт/15,7А/380В/50Гц) на КНС в ручном и автоматическом режимах. Управление при помощи физических кнопок, наличие кнопки аварийной остановки, переключателя режимов «РУ/0/АСУ». Аварийный уровень, включение и отключение насосов, сухой ход контролируются поплавковыми датчиками уровня.

- Контроль и защита: от пониженного напряжения, нарушения чередования/обрыва фаз, КЗ/перегрузки/перегрева двигателя насоса, нарушения герметичности масляной камеры;

- Передача сигналов состояния, управления, в контроллерный шкаф в соответствии с проектным решением 22.035-1-257,258,268.1÷286.3-АТХ-2; Диспетчеризация: «Авария», «Работа», режимы управления «РУ/0/АСУ», «Аварийный уровень», «Уровни вкл/откл»;

- Индикация Сеть/ Работа/ Авария, сухой ход, аварийный уровень, потребляемый ток;

- Тип системы заземления – TN-S;

- Рабочий температурный диапазон от +5 до +40 С;

- Степень защиты не ниже IP 65;

- Класс защиты от поражения электрическим током – 1;

- Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ1;

- Номинальный режим работы круглосуточный;

- Количество вводов питания – 1;

- Диапазон напряжения питания, В - 400±10%;

- Номинальная частота питающей сети, Гц - 50 ±2%;

Следующие цвета являются обязательными:

- зелёный/жёлтый - защитный провод;

- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;

- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC

(„+“ и „-“);

- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;

- Подвод кабелей снизу через гермовводы с сохранением степени защиты шкафа;

- Цвет проводов следует задокументировать в пояснениях для шкафа управления;

- Корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём;

- Обслуживание – одностороннее;

- Внутри шкафа должен быть прочно прикреплённый к двери карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей);

- На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом);

Конструкторская документация должна быть согласована с заказчиком.

Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации должно быть согласовано с проектной организацией.

Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).

Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

2. Комплектность поставки аккумулирующей емкости дождевых вод в объеме не менее:

2.1. оборудование согласно спецификации ПСД в объеме не менее:

    - насос центробежный погружной – 3 шт.; автоматическая трубная муфта  в комплекте с верхним кронштейном для крепления направляющих труб, направляющими трубами и цепью для подъема – 3 шт.; шкаф управления и защиты насосным агрегатом – 3 шт.; поплавковый выключатель с кабелем 10 м – 9 шт.; гидростатический датчик уровня с кабелем 10 метров и креплением - 3 шт.;

    - нефтесборщик Q=35л/мин с электродвигателем N=0.75кВт, U=380В с электрокабелем 20 м – 1 шт.; шланг диаметром 20 мм для перекачки нефтепродуктов длиной 25 м – 1 шт.; бочка пластмассовая емк. 200 л – 1 шт.;

    - насос переносной АНС60 (или аналогичный насос, не уступающий по своим потребительским свойствам, функционалу – 1 шт.; рукав В(II)-2,5-75-87, длиной 10 м – 1 шт.;

2.2. полный комплект технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, включающий в себя информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, набор специализированных инструментов для ремонта и обслуживания поставляемого оборудования. Чертежи насосных агрегатов в сборе и разрезе, с деталировками и заказными номерами каждого элемента (запасных частей), схема электрического подключения.

- Сервис и гарантия, требования к поставщику:

  - Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, год выпуска не старше 2026 года (письменное заявление).

  - Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки.

  - Осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменное подтверждение).

  - Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 3 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменное подтверждение).

  - Письменное подтверждение о поставке любой составной части, либо элемента системы в целом, в период срока службы изделия.

  - Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменное подтверждение).

  - Письменное подтверждение, что в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.

- В составе предложения должны быть представлены:

4.1. спецификация на поставляемое оборудование согласно требованиям п.2 настоящего раздела заявки на проведение процедуры государственной закупки;

4.2. техническая документация на поставляемое оборудование на русском языке (инструкция по эксплуатации, обслуживанию), чертежи оборудования с указанием размеров, содержащие:

- кривую расходно-напорной характеристики, полный и гидравлический КПД, кривую кавитационного напора, кривую потребляемой мощности (с указанием точных цифровых значений в заданных рабочих точках Р1 и Р2).

- материалы изготовления;

- чертеж каждого агрегата в сборе и иную подтверждающую информацию о поставляемом оборудовании.

4.3. копия деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза) (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»), и иных ТР ТС в отношении которой законодательными актами Республики Беларусь предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением или письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;

Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях.