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Лот №1 – Дождевая насосная станция – 2 комплекта (21.116 (1), 30.122 (1))
1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:
1. чертежи здания для установки оборудования, согласно разработанной проектно-сметной документации, предоставляется после заключения договора;
1. режим работы: круглосуточный, круглогодичный; 
1. климатическое исполнение УХЛ1;
1. производительность дождевой насосной станции (ДНС) №1 не менее 220,04 л/с, производительность ДНС №2 не менее 203,64 л/с;
1. металлические элементы дождевых насосных станций, имеющие контакт с дождевой сточной водой, должны быть изготовлены из нержавеющей стали не хуже AISI 304;
1. Требования к насосам погружным ДНС №1 (3 шт.), ДНС №2 (3 шт.): 
1.6.1. Моноблочный погружной центробежный одноступенчатый насосный агрегат для стационарной сухой горизонтальной установки; 
1.6.2. Перекачиваемая среда – сточные воды, с содержанием длинноволокнистых материалов (включений, имеющих тенденцию к скручиванию и наматыванию) - влажные салфетки, ветоши, тряпьё и т.д., рН - 5,5-14;
1.6.3. Плотность перекачиваемой среды до 1100 кг/м3;
1.6.4. Параметры рабочих точек: ДНС №1 Q=264 м3/ч; напор H=11 м; 
ДНС №2 производительность Q=245 м3/ч; напор H=8,0 м. Предельные отклонения параметров рабочей точки насоса в соответствии с ISO 9906;
1.6.5. ДНС №1: насосный агрегат должен обеспечивать диапазон расхода 
166-330 м3/ч. Напор насоса не хуже диапазона 7,5-17,5 м. 
ДНС №2: насосный агрегат должен обеспечивать диапазон расхода 215-420 м3/ч. Напор насоса не хуже диапазона 4,5-8,4 м;
1.6.6. Рабочее колесо: полуоткрытое, самоочищающееся. Шаровый проход не менее 50 мм;
1.6.7. Материал рабочего колеса: износостойкий высокопрочный чугун не хуже ВЧ60 либо высокопрочная износоустойчивая нержавеющая сталь;
1.6.8. Материал корпуса - чугун;
[bookmark: _Hlk216350085]1.6.9. Герметизация вала - две пары «активного» (с нулевой протечкой) механических уплотнений из карбида вольфрама/карбида вольфрама (либо карбид кремния/карбида кремния) с инспекционной камерой между узлом уплотнений и статором;
1.6.10. Материал вала - нержавеющая сталь;
1.6.11. Монтажная рама - цельнометаллическая сварная из оцинкованной стали для горизонтальной установки. Насос должен быть смонтирован и отцентрирован заводом-изготовителем;
1.6.12. Насос должен иметь возможность прямого пуска на закрытую напорную задвижку (при отсутствии обратного клапана) либо на обратный клапан (при открытой напорной задвижки);
1.6.13. Наличие рубашки охлаждения с принудительно циркулирующим хладогентом;
1.6.14. Требования к электродвигателю:
1.6.14.1. 3-х фазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, сухим статорным отсеком и перематываемым статором;
1.6.14.2. Степень защиты не хуже IP68; 
1.6.14.3. Мощность двигателя - не более 11 кВт;
1.6.14.4. Рабочий диапазон характеристики с не менее чем 10%-ным запасом по мощности э/двигателя (относительно потребляемой мощности насоса в рабочей точке) и положительным кавитационным запасом; 
1.6.14.5. Напряжение – 400 В, 50 Гц;
1.6.14.6. Наличие внутренних защит насосного агрегата (отключение при перегреве статора и протечки узла уплотнений). Наличие датчиков температуры обмоток статор и протечки узла торцевых уплотнений;
1.6.14.7. Класс изоляции не хуже Н;
1.6.14.8. Длина силового кабеля (в т.ч. контрольный) - не менее 20,0 м;
1.6.14.9. Режим работы электродвигателя - S1;
1.6.14.10. Насосный агрегат должен быть оборудован следующими датчиками защиты (не менее):
- датчиками температуры обмоток электродвигателя (по одному в каждой обмотке);
- датчиком протечки в масляную камеру;
- датчиком протечки в статорный отсек и клеммный блок;
1. Шкаф управления и защиты 3-мя насосными агрегатами, силовой (257ШУ2, 266 ШУ1) – 2 шт.
1.7.1.	Шкаф управления и защиты 3-мя насосными агрегатами, на базе устройств плавного пуска (3 шт.), в ручном и автоматическом режимах. Управление при помощи физических кнопок «Пуск/Стоп», «Больше/Меньше», дистанционно (дискретными сигналами от вышестоящей системы АСУ), наличие кнопки аварийной остановки, переключателя режимов «РУ/0/АСУ». 
Аварийный уровень, отключение насосов и сухой ход контролируются поплавковыми датчиками уровня, включение по уставке уровня от гидростатического уровнемера.
 Контроль и защита параметров: защита от повышенного/пониженного напряжения, нарушение чередования, обрыва фаз, КЗ, перезагрузки, от импульсных перенапряжений; перегрева двигателя насоса, нарушение герметичности, затопление. 
1.7.2. В комплекте с ШУ: 
- поплавковые датчики уровня с кабелем 20 метров и креплением - 3 шт.;
- гидростатический датчик уровня с кабелем 20 метров и креплением - 1 шт.
1.7.3. Передача сигналов состояния, управления, в контроллерный шкаф в соответствии с проектным решением 22.035-1-257, 258, 268.1÷286.3-АТХ-2.  Диспетчеризация: «Авария», «Работа», режимы управления «РУ/0/АСУ», «Аварийный уровень», «Уровни вкл/откл».
1.7.4. Индикация Сеть/ Работа/ Авария, сухой ход, аварийный уровень, потребляемый ток.
1.7.5. Тип системы заземления – TN-S.
1.7.6. Рабочий температурный диапазон от +5 до +40 С;
1.7.7. Степень защиты не ниже IP 65;
1.7.8. Класс защиты от поражения электрическим током - 1;
1.7.9. Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ1;
1.7.10. Номинальный режим работы круглосуточный;
1.7.11. Количество вводов питания - 1;
1.7.12. Питание ШУ измельчителя;
1.7.13. Диапазон напряжения питания, В - 400±10%;
1.7.14. Номинальная частота питающей сети, Гц - 50 ±2%;
1.7.15. Следующие цвета являются обязательными:
- зелёный/жёлтый - защитный провод;
- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;
- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC 
(„+“ и „-“);
- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;
1.7.16. Подвод кабелей снизу через гермовводы с сохранением степени защиты шкафа;
1.7.17. Цвет проводов следует задокументировать в пояснениях для шкафа управления.
1.7.18. Корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём. 
1.7.19. Напольное исполнение;
1.7.20. Обслуживание – одностороннее;
1.7.21. Внутри шкафа должен быть прочно прикреплённый к двери карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей);
1.7.22. На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом);
1.7.23. Конструкторская документация должна быть согласована с заказчиком;
1.7.24. Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации должно быть согласовано с проектной организацией;
1.7.25. Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации);
1.7.26. Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.
1.8. Шкаф управления измельчителем, силовой (257ШУ1) – 1 шт.
1.8.1. Шкаф управления и защиты в ручном и автоматическом режимах. Управление при помощи физических кнопок «Пуск ВПЕРЕД», «Пуск РЕВЕРС», «СТОП», «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ». Наличие кнопки аварийной остановки, переключателя режимов «РУ/0/АСУ». Применять схемотехнические решения на релейной автоматике без применения контроллера, либо с контроллером, но с дублирующими реле, позволяющими использовать измельчитель с неисправным контроллером.
Контроль и защиту параметров: автоматическое изменение хода дробилки в случае заклинивания (без применения контроллера и программируемого реле); защита от короткого замыкания; защита двигателя от перегрузок; защита двигателя от перегрева (термисторное реле); восстановление работы после потери питания.
1.8.2. Передачу сигналов состояния, управления, в контроллерный шкаф в соответствии с проектным решением 22.035-1-257, 258, 268.1÷286.3-АТХ-2. Диспетчеризация: «Авария», «Работа», режимы управления «РУ/0/АСУ».
1.8.3. Индикация: Сеть/ Пуск ВПЕРЕД/ Пуск РЕВЕРС/Авария, потребляемый ток.
1.8.4. Тип системы заземления – TN-S.
1.8.5. Рабочий температурный диапазон от +5 до +40 С0.
1.8.6. Степень защиты не ниже IP 65.
1.8.7. Класс защиты от поражения электрическим током – 1.
1.8.8. Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ1.
1.8.9. Номинальный режим работы круглосуточный.
1.8.10. Количество вводов питания – 1.
1.8.11. Диапазон напряжения питания, В - 400±10%.
1.8.12. Номинальная частота питающей сети, Гц - 50 ±2%.
1.8.13. Следующие цвета являются обязательными:
- зелёный/жёлтый - защитный провод;
- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;
- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC  
(„+“ и „-“);
- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC.
1.8.16.  Подвод кабелей снизу через гермовводы с сохранением степени защиты шкафа.
1.8.17. Цвет проводов следует задокументировать в пояснениях для шкафа управления.
1.8.18. Корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём. 
1.8.19. Напольное исполнение;
1.8.20. Обслуживание – одностороннее;
1.8.21. Внутри шкафа должен быть прочно прикреплённый к двери карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).
1.8.22. На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).
1.8.23.  Конструкторская документация должна быть согласована с заказчиком.
1.8.24. Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации должно быть согласовано с проектной организацией.
1.8.25. Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).
1.8.26.  Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

2.    Комплектность поставки ДНС №1 в объеме не менее:
2.1. оборудование согласно спецификации ПСД в объеме не менее:
1.  колодец с измельчителем (корпус из стеклопластика), диаметром 2000 мм и глубиной 4720 мм – 1 шт.;
1. измельчитель в комплекте со шкафом управления – 1 шт.;
1. рама под измельчитель – 1 шт.;
1. крышка колодца с измельчителем – 1шт.;
1. стационарная лестница колодца с измельчителем – 1 шт.;
1. вентиляционные стояк из труб НПВХ с дефлектором колодца с измельчителем – 1 шт.;
1. сороулавливающая корзина – 1 шт.;
1. ввод силовых кабелей – 1 шт.;
1. трос/цепь для подъема измельчителя – 2 шт.;
1. анкерные болты, длина анкера L=160 мм – 32 шт.;
1. колодец насосной станции (корпус из стеклопластика), диаметром 3600 мм и глубиной 6200 мм – 1 шт.;
1. крышка колодца насосной станции – 1 шт.;
1. стационарная лестница колодца насосной станции – 1 шт.;
1. вентиляционные стояк из труб НПВХ с дефлектором колодца насосной станции – 2 шт.;
1. напорный трубный узел в комплекте с фланцами и метизами – 3 шт.;
1. направляющая труба для подъема и опускания насосных агрегатов, корзины – 6 шт.;
1. трос/цепь для подъема насосных агрегатов, корзины – 3 шт.;
1. система автоматической трубной муфты в комплекте с верхним держателем направляющих, чугун – 3 шт.;
1. клапан обратный чугунный DN200 – 3 шт.;
1. крючки крепления датчиков уровня – 3 шт.;
1. труба для гидростатического датчика уровня – 1 шт.;
1. насос погружной в комплекте с кабелем длиной 20 м – 3 шт.;
1. поплавковый датчик уровня с кабелем длиной 20 м – 3 шт.;
1. гидростатический датчик уровня с кабелем длиной 20 м – 1 шт.;
1. шкаф управления насосами – 1 шт.;
1. ввод силовых кабелей – 7 шт.;
1. колодец с арматурой (корпус из стеклопластика), диаметром 3000 мм и глубиной 2700 мм – 1 шт.;
1. крышка колодца с арматурой – 1 шт.;
1. стационарная лестница колодца с арматурой – 1 шт.;
1. вентиляционные стояк из труб НПВХ с дефлектором колодца с арматурой – 1 шт.;
1. напорный трубный узел в комплекте с фланцами и метизами – 3 шт.;
1. задвижка клиновая чугунная DN200 – 1шт.
2.2. Комплектность поставки ДНС №2: оборудование согласно спецификации ПСД в объеме не менее:
2.2.1 колодец насосной станции (корпус из стеклопластика), диаметром 3600 мм и глубиной 5400 мм – 1 шт.;
0. площадка для обслуживания – 1 шт.;
0. крышка колодца насосной станции – 1шт.;
0. стационарная лестница колодца насосной станции – 1 шт.;
0. вентиляционные стояк из труб НПВХ с дефлектором колодца насосной станции – 2 шт.;
0. сороулавливающая корзина – 1 шт.;
0. трос/цепь для подъема насосных агрегатов, корзины – 4 шт.;
0. анкерные болты, длина анкера L=160 мм – 26 шт.;
0. ввод силовых кабелей – 7 шт.;
0.  напорный трубный узел в комплекте с фланцами и метизами – 3 шт.;
0.  направляющая труба для подъема и опускания насосных агрегатов, корзины – 8 шт.;
0.  система автоматической трубной муфты в комплекте с верхним держателем направляющих, чугун – 3 шт.;
0.  клапан обратный чугунный DN200 – 3 шт.;
0.  крючки крепления датчиков уровня – 3 шт.;
0.  труба для гидростатического датчика уровня – 1 шт.;
0.  насос погружной в комплекте с кабелем длиной 20 м – 3 шт.;
0.  поплавковый датчик уровня с кабелем длиной 20 м – 3 шт.;
0.  гидростатический датчик уровня с кабелем длиной 20 м – 3 шт.;
0.  система автоматического управления насосами – 1 шт.;
0.  колодец с арматурой (корпус из стеклопластика), диаметром 3000 мм и глубиной 2700 мм – 1 шт.;
0.  крышка колодца с арматурой – 1 шт.;
0.  стационарная лестница колодца с арматурой – 1 шт.;
0.  вентиляционные стояк из труб НПВХ с дефлектором колодца с арматурой – 1 шт.;
0.  напорный трубный узел в комплекте с фланцами и метизами – 3 шт.;
0.  шиберная задвижка DN200 с ручным управлением – 1 шт.;
0.  шкаф управления насосами – 1 шт.;
2.3. вспомогательное оборудование, материалы, компоненты и иные принадлежности комплекта оборудования для обеспечения функциональной и технологической завершенности поставляемого оборудования;
2.4. полный комплект технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, включающий в себя информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, набор специализированных инструментов для ремонта и обслуживания поставляемого оборудования. Чертежи насосных агрегатов в сборе и разрезе, с деталировками и заказными номерами каждого элемента (запасных частей), схема электрического подключения;
3. Сервис и гарантия, требования к поставщику:
1.  Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, год выпуска не старше 2026 года (письменное заявление).
1.  Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки. 
1.  Осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменное подтверждение). 
1.  Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 3 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменное подтверждение).
1.  Письменное подтверждение о поставке любой составной части, либо элемента системы в целом, в период срока службы изделия.
1.  Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменное подтверждение). 
1.  Поставщик перед началом производства оборудования должен выполнить обследование объекта с целью уточнения технических и конструктивных особенностей мест монтажа оборудования.
1.  Для оборудования, соответствующего требованиям задания на закупку и отличного от определенного проектом, представить письменное согласие о внесении изменений в разработанную проектно-сметную документацию за счет поставщика.
1.  Письменное подтверждение, что в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.
4. В составе предложения должны быть представлены:
[bookmark: _Hlk238040581]4.1. спецификация на поставляемое оборудование согласно требованиям п.2 настоящего раздела заявки на проведение процедуры государственной закупки;
4.2. техническая документация на поставляемое оборудование на русском языке (инструкция по эксплуатации, обслуживанию), чертежи оборудования с указанием размеров, содержащих:
- кривую расходно-напорной характеристики, полный и гидравлический КПД, кривую кавитационного напора, кривую потребляемой мощности (с указанием точных цифровых значений в заданных рабочих точках Р1 и Р2).
- материалы изготовления;
- чертеж каждого агрегата в сборе и иная подтверждающая информация по поставляемому оборудованию. 
4.3. копия деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза) (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»), и иных ТР ТС в отношении которой законодательными актами Республики Беларусь предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением или письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;


Лот №2 – Очистные сооружения дождевой канализации – 1 комплект (23.113 (1))
1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:
0. Производительность не менее 40 л/с;
0. Требуемая степень очистки:
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение определяемого показателя дождевых сточных на входе в очистные сооружения 
(не более)
	Значение определяемые после очистки (не более)

	1
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	2000/4000
	20

	2
	БПК5
	мгО2/дм3
	65/110
	15

	3
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	18/25
	0,23


0. Конструкция – моноблочная;
0. Используемые материалы, должны быть стойкими к агрессивному воздействию очищаемой среды (дождевые сточные воды), (коррозионностойкие). Емкость не должна требовать дополнительной гидроизоляции;
0. Внутренний полезный объём песко-бензомаслоотделителя должен составлять не менее 27 м3;
0. Фильтра коалисценции должны быть рассчитаны на весь срок службы песко-бензомаслоотделителя и не требовать их периодической замены; 
0. Песко-бензомаслоотделитель не должен требовать подключения к стационарной электрической сети и не должно потреблять электроэнергию в процессе эксплуатации;
0. Наличие лестницы из коррозионностойких материалов для спуска в каждую из емкостей;
0. Масса в заполненном состоянии – 42 000 кг;
0. Срок службы не менее 25 лет;
1. Комплект поставки:
0. Комбинированный песко-бензомаслоотделитель, в составе:
2.1.1. Комбинированный песко - бензомаслоотделитель, производительностью Q=40л/с (РЕ 100; вх./вых. патрубки 225 мм, габаритные размеры: DN=2000 мм;  L=13600 мм. Глубина подводящего и отводящего патрубка определяется на этапе разработки КД и согласовывается с Заказчиком);
2.1.2. Технический колодец в комплекте с вентиляцией – 5 шт.;
2.1.3. Люк полимерный – 5 шт.;
2.1.4. Стяжные ремни – 13 шт.;
2.1.5. Сигнализатор уровня песка с комплектом для удлинения датчиков, L=10,0 м – 1шт.;
2.1.6. Сигнализатор уровня нефтепродуктов с комплектом для удлинения датчиков, L=10,0 м – 1шт.;
2.1.7. Тонкослойный модуль – 1 шт.;
2.1.8. Коалесцентный модуль – 3 шт.;
2.1.9. Шкаф для двух сигнализаторов уличного исполнения не хуже УХЛ1 – 1 шт.  Габариты 800х600х200 мм; 
2.1.10. Технический паспорт и инструкция по монтажу – 1 шт.; 
2.2. Колодец отбора проб:
2.2.1. Колодец отбора проб – 1 шт.;
2.2.2 Технический колодец Ø800 в комплекте с вентиляцией – 1 шт.;
2.2.3. Люк полимерный – 1 шт.;
2.2.4. Подводящий патрубок Ø225 – 1 шт.;
2.2.5. Отводящий патрубок Ø225 – 1 шт.;
2.2.6. Технический паспорт и инструкция по монтажу – 1 шт.;
2.3. Колодец ПЭ согласно приложению 1.
3. Сервис и гарантия, требования к поставщику:
3.1.  Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, год выпуска не старше 2026 года (письменное заявление);
3.2.  Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки;
3.3.  Осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменное подтверждение); 
3.4.  Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 3 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменное подтверждение);
3.5.  Письменное подтверждение о поставке любой составной части, либо элемента системы в целом, в период срока службы изделия;
3.6.  Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменное подтверждение); 
3.7.  Поставщик перед началом производства оборудования должен выполнить обследование объекта с целью уточнения технических и конструктивных особенностей мест монтажа оборудования;
3.8.  Для оборудования, соответствующего требованиям задания на закупку и отличного от определенного проектом, представить письменное согласие о внесении изменений в разработанную проектно-сметную документацию за счет поставщика;
3.9.  Письменное подтверждение, что в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.
4. В составе предложения должны быть представлены:
4.1. спецификация на поставляемое оборудование согласно требуемому комплекту поставки;
4.2. техническая документация на поставляемое оборудование на русском языке (инструкция по эксплуатации, обслуживанию), чертежи оборудования с указанием размеров;
4.1. письменное подтверждение обеспечения требуемой производительности и требуемой степени очистки сточных вод.


Лот №3 – Комплект оборудования аккумулирующей емкости дождевых вод – 1 комплект (32.114 (1), 32.114 (3))
1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:
1.1. Требования к насосам погружным аккумулирующих емкостей дождевых вод (3 шт.): 
1.1.1 Моноблочный погружной центробежный одноступенчатый насосный агрегат для стационарной сухой горизонтальной установки;
1.1.2. Перекачиваемая среда – сточные воды, с содержанием длинноволокнистых материалов (включений, имеющих тенденцию к скручиванию и наматыванию) - влажные салфетки, ветоши, тряпьё и т.д., рН - 5,5-14;
1.1.3. Плотность перекачиваемой среды до 1100 кг/м3;
1.1.4. Параметры рабочих точек: Q=144 л/с; напор H=10,6 м;
1.1.5. Насосный агрегат должен обеспечивать диапазон расхода 30-160 м3/ч. Напор насоса не хуже диапазона 7-24 м;
1.1.6. Рабочее колесо: полуоткрытое, самоочищающееся. Шаровый проход не менее 50 мм;
1.1.7. Материал рабочего колеса: износостойкий высокопрочный чугун не хуже ВЧ60 либо высокопрочная износоустойчивая нержавеющая сталь;
1.1.8. Материал корпуса - чугун;
1.1.9. Герметизация вала - две пары «активного» (с нулевой протечкой) механических уплотнений из карбида вольфрама/карбида вольфрама (либо карбид кремния/карбида кремния) с инспекционной камерой между узлом уплотнений и статором;
1.1.10. Материал вала - нержавеющая сталь;
1.1.11. Монтажная рама - цельнометаллическая сварная из оцинкованной стали для горизонтальной установки. Насос должен быть смонтирован и отцентрирован заводом-изготовителем;
1.1.12. Насос должен иметь возможность прямого пуска на закрытую напорную задвижку (при отсутствии обратного клапана) либо на обратный клапан (при открытой напорной задвижке);
1.1.13. Требования к электродвигателю:
1.1.13.1 3-х фазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, сухим статорным отсеком и перематываемым статором.
1.1.13.2 Степень защиты не хуже IP68. 
1.1.13.3 Мощность двигателя - не более 7,5 кВт.
1.1.13.4. Рабочий диапазон характеристики с не менее чем 10%-ным запасом по мощности э/двигателя (относительно потребляемой мощности насоса в рабочей точке) и положительным кавитационным запасом. 
1.1.13.5 Напряжение – 380 В, 50 Гц.
1.1.13.6 Наличие внутренних защит насосного агрегата (отключение при перегреве статора и протечки узла уплотнений). 
1.1.13.7 Класс изоляции не хуже Н.
1.1.13.8 Длина силового кабеля (в т.ч. контрольный) - не менее 20,0 м.
1.1.13.9. Режим работы электродвигателя - S1.
1.1.13.10. Шкаф управления и защиты насосным агрегатом (268ШУ1, 268ШУ2, 268ШУ3), силовой – 3 шт.
В комплекте с ШУ (для 1 шкафа): 
- поплавковые датчики уровня с кабелем 10 метров и креплением - 3 шт.;
- гидростатический датчик уровня с кабелем 10 метров и креплением - 1 шт.
Шкаф управления предназначен для управления 1-м погружным насосным агрегатом (7,5кВт/15,7А/380В/50Гц) на КНС в ручном и автоматическом режимах. Управление при помощи физических кнопок, наличие кнопки аварийной остановки, переключателя режимов «РУ/0/АСУ». Аварийный уровень, включение и отключение насосов, сухой ход контролируются поплавковыми датчиками уровня.
- Контроль и защита: от пониженного напряжения, нарушения чередования/обрыва фаз, КЗ/перегрузки/перегрева двигателя насоса, нарушения герметичности масляной камеры;
- Передача сигналов состояния, управления, в контроллерный шкаф в соответствии с проектным решением 22.035-1-257,258,268.1÷286.3-АТХ-2; Диспетчеризация: «Авария», «Работа», режимы управления «РУ/0/АСУ», «Аварийный уровень», «Уровни вкл/откл»;
- Индикация Сеть/ Работа/ Авария, сухой ход, аварийный уровень, потребляемый ток;
- Тип системы заземления – TN-S;
- Рабочий температурный диапазон от +5 до +40 С;
- Степень защиты не ниже IP 65;
- Класс защиты от поражения электрическим током – 1;
- Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ1;
- Номинальный режим работы круглосуточный;
- Количество вводов питания – 1;
- Диапазон напряжения питания, В - 400±10%;
- Номинальная частота питающей сети, Гц - 50 ±2%;
Следующие цвета являются обязательными:
- зелёный/жёлтый - защитный провод;
- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;
- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC 
(„+“ и „-“);
- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;
- Подвод кабелей снизу через гермовводы с сохранением степени защиты шкафа;
- Цвет проводов следует задокументировать в пояснениях для шкафа управления;
- Корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём; 
- Обслуживание – одностороннее;
- Внутри шкафа должен быть прочно прикреплённый к двери карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей);
- На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом);
Конструкторская документация должна быть согласована с заказчиком.
Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации должно быть согласовано с проектной организацией.
Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).
Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.
2. Комплектность поставки аккумулирующей емкости дождевых вод в объеме не менее:
2.1. оборудование согласно спецификации ПСД в объеме не менее:
0.  насос центробежный погружной – 3 шт.; автоматическая трубная муфта  в комплекте с верхним кронштейном для крепления направляющих труб, направляющими трубами и цепью для подъема – 3 шт.; шкаф управления и защиты насосным агрегатом – 3 шт.; поплавковый выключатель с кабелем 10 м – 9 шт.; гидростатический датчик уровня с кабелем 10 метров и креплением - 3 шт.;
0. нефтесборщик Q=35л/мин с электродвигателем N=0.75кВт, U=380В с электрокабелем 20 м – 1 шт.; шланг диаметром 20 мм для перекачки нефтепродуктов длиной 25 м – 1 шт.; бочка пластмассовая емк. 200 л – 1 шт.;
0. насос переносной АНС60 (или аналогичный насос, не уступающий по своим потребительским свойствам, функционалу – 1 шт.; рукав В(II)-2,5-75-87, длиной 10 м – 1 шт.;
2.2. полный комплект технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, включающий в себя информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, набор специализированных инструментов для ремонта и обслуживания поставляемого оборудования. Чертежи насосных агрегатов в сборе и разрезе, с деталировками и заказными номерами каждого элемента (запасных частей), схема электрического подключения.
1. Сервис и гарантия, требования к поставщику:
1.  Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, год выпуска не старше 2026 года (письменное заявление).
1.  Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки. 
1.  Осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменное подтверждение). 
1.  Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 3 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменное подтверждение).
1.  Письменное подтверждение о поставке любой составной части, либо элемента системы в целом, в период срока службы изделия.
1.  Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменное подтверждение). 
1.  Письменное подтверждение, что в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.
1. В составе предложения должны быть представлены:
4.1. спецификация на поставляемое оборудование согласно требованиям п.2 настоящего раздела заявки на проведение процедуры государственной закупки;
4.2. техническая документация на поставляемое оборудование на русском языке (инструкция по эксплуатации, обслуживанию), чертежи оборудования с указанием размеров, содержащие:
- кривую расходно-напорной характеристики, полный и гидравлический КПД, кривую кавитационного напора, кривую потребляемой мощности (с указанием точных цифровых значений в заданных рабочих точках Р1 и Р2).
- материалы изготовления;
- чертеж каждого агрегата в сборе и иную подтверждающую информацию о поставляемом оборудовании. 
4.3. копия деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза) (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»), и иных ТР ТС в отношении которой законодательными актами Республики Беларусь предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением или письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;
Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях.

