Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17) в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 137 г.Минска имени П.М.Машерова», ул.Калиновского, 50/2

(наименование объекта)

Установлено, что в большом бассейне не исправен температурный датчик станции OSF Waterfriend MRD-3, который интегрирован непосредственно в общую измерительную камеру протока, прямо под основным блоком электродов. Амперометрический датчик хлора критически зависит от температуры воды (при нагревании или охлаждении сила тока на платино-медном электроде меняется, даже если концентрация реального хлора осталась прежней). Поэтому процессор станции производит автоматическую температурную компенсацию. Станция блокирует сохранение калибровки хлора и выдает ошибку, если текущие показания температуры выходят за пределы рабочего диапазона от 3°С до 50°С. В конкретном случае станция показывает обрыв цепи датчика. В результате этого происходит передозировка дез. средства за критически допустимые параметры. ВОЗМОЖНЫМ Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: эксплуатируемое здание, К=1.0

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют (К=1.0)

Дата начала разработки сметной документации: 01.08.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: дата заключения договора

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 5 рабочих дней с даты заключения договора

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Станция дозировочная для подогрева воды и дозирования жидких компонентов | ШТ. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станция Alchemist | ШТ. | 1 |  |
|  | Установка для коррекционной обработки воды (питательной или котловой) нитратированием, фосфатированием, подкислением или другими реагентами (бак реагента, дозаторы, коммуникации) производительностью до 25 м3/ч | Установка | 1 |  |

| Составил |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.