Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260806386654 «Закупка программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом (ПТК АСУ ТП) для комплектации объекта капитального строительства «Реконструкция Барановичской ТЭЦ с установкой водогрейных котлов, работающих на древесных гранулах (пеллетах), по адресу: просп.Советский, 41 в г.Барановичи»».
В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:
ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 4
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260814431785
Общество с ограниченной ответственностью "Системная автоматизация"
УНП 790771955
212035, Республика Беларусь, Могилевская область, г.Могилев, пр.Шмидта, д.45

Цена по лоту: 1 473 876,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - Отсутствует ПО объектно-реляционная система управления базами данных. Отсутствует перечень ЗИП и кабельных изделий. Не соответствует пульт инженера-электроника (CWEQ3). В соответствии с таблицей 9.4 429-81СК1.ТТ1 допустимое коммутируемое напряжение постоянного тока канала требуется 30В (предложено 26,4В). В соответствии с таблицами 9.5, 9.6 429-81СК1.ТТ1 пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах) требуется 0,1% (предложено у модулей аналогового ввода GL200-AI4 0,2%, у модулей аналогового вывода GL200-AO4 0,5%. В соответствии с п. 9.5 429-81СК1.ТТ1 требуется поддержка резервирование внутренней шины питания. В соответствии с таблицами 9.3-9.6 429-81СК1.ТТ1 температура окружающего воздуха требуется от -40? до +60? (предложено от -20? до +55?). Техническое описание на модуль центрального процессора не читаемо. Не предоставлена копия сертификата об утверждении типа средств измерения РБ. Отсутствие модульного исполнения в предложенном промышленном коммутаторе. Отсутствует в части оборудования заказные коды производителя. Не соответствует количество патч-панелей кат. 5Е, шкаф (CRA01). Не соответствует количество блоков питания 24В 240Вт SDR-240-24 в шкафу (CJA01). Не соответствует количество блоков резервирования блоков питания MeanWell DRDN-20-24 в шкафу (CJA01). Отсутствуют разъемы DB9-F (шкаф CRA01). Производительность межсетевого шлюза (шкаф CRA01), не соответствует пункту 11.5 технических требований 429-81-СК1.ТТ1.
2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260814431390
Частное проектное унитарное предприятие "Европейская электротехническая компания"
УНП 190867430
220118, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Свислочская, д.11, каб.401

Цена по лоту: 1 890 000,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

3. Документы и (или) сведения рег. № Z20260814431685
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"
УНП 192006858
220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Петруся Бровки, д.16А, ком.10

Цена по лоту: 1 912 188,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - Отсутствует модуль R500 ST 02 023-000-AAA, шкаф (CJA02), в соответствии со спецификацией 429-81-СК1.СО1. 
Отсутствие модульного исполнения в предложенном промышленном коммутаторе в соответствии со спецификацией 429-81-СК1.СО1.
Не указанно количество патч-панелей кат. 5Е, в шкафу (CRA01), в соответствии со спецификацией 429-81-СК1.СО1.
В межсетевом экране (шкаф CRA01), отсутствует порт 1G SFP, согласно пункту 11.5 технических требований для закупки ПТК АСУ ТП котельной 429-81-СК1.ТТ1.

4. Документы и (или) сведения рег. № Z20260814431699
Общество с ограниченной ответственностью "Симатек Энерго"
УНП 191337144
220069, Республика Беларусь, г. Минск, пр.Дзержинского, д.3Б, оф.8

Цена по лоту: 1 850 000,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:
Общество с ограниченной ответственностью "Симатек Энерго", 220069, Республика Беларусь, г. Минск, пр.Дзержинского, д.3Б, оф.8, УНП 191337144 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 1 850 000,00 бел.рубль (BYN).

Прилагаемые документы:
Протокол № 3 Протокол № 3.pdf.
