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Приложение 4 к аукционным документам №АС921-08/261

Описание и технические характеристики оборудования.

Сооружения доочистки (шифр объекта 22.035.).

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (Подтверждается письменным заявлением участника!!!).
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не менее 30 месяцев с даты поставки (предоставить письменное заявление).
Участник предоставляет полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении.
В случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний.

Сооружения доочистки (шифр объекта 22.035.), в составе:
Дисковые фильтра – 26 комплектов (19.125, СПРЛ-125-1Д)
Поставка осуществляется партиями в соответствии с группами вторичных отстойников:
	Группа
	Наименование
	Количество, комплектов
	Срок поставки

	4
	Дисковые фильтра 
	4
	март 2027

	3
	Дисковые фильтра 
	6
	апрель 2027

	2
	Дисковые фильтра 
	8
	июнь 2027

	1
	Дисковые фильтра 
	8
	август 2027


1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:
1.1. чертежи здания для установки оборудования согласно разработанной проектно-сметной документации представлены в приложении к заданию (комплекты 22.035-1-255-КЖ-2, 22.035-1-255-АР-2, 22.035-1-255-АТХ-2, 
22.035-1-255-ЭМ-2). Полный комплект документации предоставляется после заключения договора;
1.2. режим работы: круглосуточный, круглогодичный; 
1.3. климатическое исполнение УХЛ1;
1.4. производительность суточная не менее 394 тыс. м3/сут, производительность максимально-часовая не менее 23 640 м3/ч (24 рабочих, 
2 резервных);
1.5. требуемый режим работы системы доочистки – безнапорный самотечный. Потери напора на фильтре не более 0,75 м;
1.6. тип фильтра: тканевый дисковый фильтр;
1.7. тип фильтрации «снаружи-внутрь»;
1.8. концентрации взвешенных веществ, поступающих на фильтрацию и очищенных сточных вод после фильтрации:
	Режим работы
	Концентрация взвешенных веществ до фильтрации, мг/л
	Концентрация взвешенных веществ после фильтрации в 95% 24-часовых образцах, не более, мг/л

	Постоянный
	20
	10

	Форсированный 
	55
	20


1.9. безреагентная промывка фильтров. Для промывки использовать очищенную сточную воду, внешние источники технического водоснабжения для промывки отсутствуют;
1.10. площадь фильтрации всех фильтров не менее 2730 м2;
1.11. расход воды на собственные нужды не более 2% от суточного объема; 
1.12. материал фильтрующего элемента: полиэстер. Использование трикотажных материалов, ковролина не допускается. Фильтрующая поверхность должна быть изготовлена из сегментов по шесть на каждый элемент. Все уплотнения и вырезы для крепежных элементов должны быть частью общей конструкции и произведены из цельного отреза фильтрующей ткани;
1.13. общая установленная мощность оборудования не более 480 кВт;
1.14. металлические элементы оборудования, имеющие контакт со сточной водой, должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали класса не хуже AISI 304;
1.15. привод фильтра с помощью мотор-редуктора с тормозом. Напряжение питания 400В, напряжение тормоза 230 В. Частотный интервал не хуже диапазона 20–80Гц, IP не хуже 56, класс изоляции обмоток не хуже F.
1.16. сегменты фильтра, всасывающие планки и всасывающие кромки устройств очистки, обратные клапаны, цепи, звездочки, ходовые и направляющие ролики – полимерный материал или нержавеющая сталь не хуже AISI 304. Хомуты для труб, болты и гайки – нержавеющая сталь не хуже A4;
1.17. требования к насосу осадка
· Насосный агрегат должен обеспечивать диапазон расхода 11-43 м3/ч. 
· Напор насоса не хуже диапазона 8-16 м. 
· Рабочее колесо – полуоткрытое самоочищающееся. 
· Шаровый проход не менее 50 мм.
· Материал рабочего колеса – чугун.
· Материал корпуса – чугун. 
· Материал вала - нержавеющая сталь.
· Вариант установки – мокрый, вертикальный.
· Минимальная высота отключения (от дна приямка) – 150 мм.
· Требования электродвигателю. 3-фазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, сухим статорным отсеком и перематываемым статором
· Степень защиты не хуже IP68. 
· Напряжение – 380 В, 50 Гц.
· Пуск – прямой. 
· Термозащита двигателя – тепловое реле.
· Класс изоляции не хуже F («плюс» 1550С)
· В комплекте с насосом: трубопровод к коллектору; обратный клапан; межфланцевый дисковый затвор   1 шт. на фильтр, всего 26 штук.
1.18. оборудование должно работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия и участия обслуживающего персонала. На панели должны быть: световая индикация состояния системы; индикация исправности каждого фильтра и насоса; данные счетчика числа включений/выключений; данные счетчика времени наработки системы в часах, аварийные сообщения в случае возникновения аварии и архив сообщений. Шкаф автоматики должен иметь возможность передачи сигналов состояния оборудования и его дистанционного управления на верхний уровень АСУ ТП МОС по стандартному протоколу (Modbus TCP). Реализация шкафа согласно 22.035-1-255-АТХ-2;
1.19. оборудование (тканевый дисковый фильтр с типом фильтрации «снаружи-внутрь») должно быть серийно выпускаемым, иметь положительный опыт эксплуатации в коммунальных организациях на территории СНГ (должно подтверждаться справкой производителя, или поставщика (в части серийности выпуска), и письмами отзывами с объектов с применяемым оборудованием (в части положительного опыта эксплуатации));

2. Комплектность поставки в объеме не менее:
2.1. оборудование в количестве 26 комплектов согласно спецификации ПСД в объеме не менее (указано для одного комплекта):
2.1.1. диски фильтра;
2.1.2. сегменты фильтра;
2.1.3. центральный вал;
2.1.4. перелив;
2.1.5. привод фильтра;
2.1.6. система очистки (насосы);
2.1.7. всасывающие пластины;
2.1.8. труба промывки;
2.1.9. насосы осадка (2 шт для одного комплекта);
2.1.10. платформы обслуживания включая стальную раму из нержавеющей стали и решетки;
2.1.11. датчик уровня гидростатический.
2.1.12. УЗИП
2.1.13. полная внутренняя технологическая и электрическая, слаботочная, контрольная обвязка в границах поставки комплекта и иные материалы и комплектующие, необходимые для функционирования поставляемого комплекта оборудования.

2.1.14. Шкаф автоматизации доочистки (255ША) – 1 шт:
– назначение: автоматическое, дистанционное управление оборудованием сооружения доочистки, контроль технологических параметров, обмен данными в соответствии с проектным решением 22.035-1-255-АТХ-2 и 22.035-1-С14-СД2-2; 
– контроллерное оборудование шкафа должно соответствовать структурной схеме проекта.
– резервная система на базе центральных процессоров CPU1513R (или аналог с характеристиками не хуже);
– интерфейсный модуль IM155-6PN/2HF (или аналог с характеристиками не хуже);
– коммутатор;
– сетевой адаптер;
– автоматы защиты;
– освещение;
– микроклимат;
– панель оператора (аналог модель TP2200) на 22". 
– источник бесперебойного питания, обеспечивающее работоспособность контроллерного оборудования не менее 1 часа;
– наличие защиты контроллерного оборудования от перенапряжения;
– для питания цепей управления от сети переменного тока обязательным является использование разделительных трансформаторов;
– для работы измерительных преобразователей и датчиков используются отдельные источники питания напряжением 24В постоянного тока. Не допускается в качестве питания измерительных преобразователей и датчиков использовать встроенный в контроллер источник питания;
– предусмотреть резерв по дискретным и аналоговым входам/выходам не менее 10%;
– климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ4;
– количество вводов питания	1;
– Диапазон напряжения питания, В 230±10%;
– Номинальная частота питающей сети, Гц	50 ±2%;
– Следующие цвета являются обязательными:
- зелёный/жёлтый - защитный провод;
- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;
- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC  
(„+“ и „-“);
- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;
Цвет проводов задокументировать в пояснениях для шкафа автоматизации.
– корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём;
– обслуживание одностороннее; 
– внутри шкафа должен быть прикреплён карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).
– на всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).
– конструкторская документация будет согласована с заказчиком, эксплуатирующей организацией;
– изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации будет согласовано с проектной организацией.
– поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).
– шкаф должен поставляться с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.
– программное обеспечение контроллерного оборудования и панели оператора, обеспечивающее и визуализацию технологического процесса;
– исходный код программного обеспечения контроллерного оборудования и панели оператора в электронном виде включить в объём поставки.

2.1.15. Шкаф ввода/вывода данных (ШВВ1…ШВВ4) – 4 шт:
– назначение: контроль технологических параметров, обмен данными в соответствии с проектным решением 22.035-1-255-АТХ-2 и 22.035-1-С14-СД2-2;
– станция ЕТ 200SP (или аналог с характеристиками не хуже);
– модули дискретных входов;
– модули дискретных сигналов;
– модуль аналоговых входов;
– модуль выхода аналоговых сигналов;
– интерфейсный модуль IM155-6PN/2HF (или аналог с характеристиками не хуже);
– автоматы защиты.
– источник бесперебойного питания, обеспечивающее работоспособность контроллерного оборудования не менее 1 часа;
– наличие защиты контроллерного оборудования от перенапряжения;
– для питания цепей управления от сети переменного тока обязательным является использование разделительных трансформаторов;
– для работы измерительных преобразователей и датчиков используются отдельные источники питания напряжением 24В постоянного тока. Не допускается в качестве питания измерительных преобразователей и датчиков использовать встроенный в контроллер источник питания;
– предусмотреть резерв по дискретным и аналоговым входам/выходам не менее 10%;
– климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ4;
– количество вводов питания	1;
– Диапазон напряжения питания, В 230±10%;
– Номинальная частота питающей сети, Гц	50 ±2%;
– Следующие цвета являются обязательными:
- зелёный/жёлтый - защитный провод;
- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;
- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC 
(„+“ и „-“);
- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;
Цвет проводов задокументировать в пояснениях для шкафа автоматизации.
– корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём;
– обслуживание одностороннее; 
– внутри шкафа должен быть прикреплён карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).
– на всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом).
– конструкторская документация будет согласована с заказчиком, эксплуатирующей организацией;
– изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации будет согласовано с проектной организацией.
– поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).
– шкаф должен поставляться с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.
– программное обеспечение контроллерного оборудования и панели оператора, обеспечивающее и визуализацию технологического процесса;
– исходный код программного обеспечения контроллерного оборудования и панели оператора в электронном виде включить в объём поставки.

2.1.16. Шкафы силовые ШС1…. ШС8 – 8шт.
Назначение: шкаф силовой предназначен для управления технологическим оборудованием дисковых фильтров. Контроль технологических параметров, обмен данными, диспетчеризация в соответствии с проектным решением 22.035-1-255-АТХ-2. Управление фильтрами в ручном и автоматическом (внешнее управление) режимах при помощи преобразователей частоты. Управление при помощи физических кнопок «Пуск/Стоп», «Внеплановая промывка», дистанционно (дискретными сигналами от вышестоящей системы АСУ), наличие кнопки аварийной остановки, переключателя режимов «РУ/0/АСУ».
Шкаф не содержит автономной логики управления. Все алгоритмы управления реализуются шкафом автоматики (255ША). Предусматривает возможность подключения внешних пультов управления.
Шкаф силовой обеспечивает:
‐ прием дискретных и аналоговых сигналов управления; 
‐ формирование и передача сигналов состояния оборудования; 
‐ коммутацию питания электродвигателей;
‐ защиту электродвигателей насосов и приводов фильтра от: повышенного/пониженного напряжения, нарушения чередования, обрыва фаз, перезагрузки, от импульсных перенапряжений, перегрева двигателя насоса, токов короткого замыкания; перегрузи двигателя (с возможностью корректировки уставки номинального тока двигателя);
‐ аварийное отключение при отклонении технологических параметров от номинальных;
- индикацию: Сеть/ Работа каждого дискового фильтра / Авария каждого дискового фильтра, потребляемый ток, текущая частота (с панели управления ПЧ) фильтра;
Электрические характеристики:
‐ количество вводов питания – 1;
‐ питание от трехфазной сети переменного тока 380В (±10%), 50Гц;
‐ номинальный ток шкафа – не более 200А;
‐ система заземления ‐ TN‐S;
‐ количество подключаемых насосов на каждый дисковый фильтр – 9 шт;
‐ количество подключаемых двигателей привода фильтра на каждый дисковый фильтр – 1 шт;
‐ метод пуска двигателей насосов – прямой пуск;
‐ номинальный ток каждого двигателя насоса ‐ не более 4,4А;
‐ метод пуска двигателей привода фильтра – посредством трехфазного преобразователя частоты;
‐ номинальный ток каждого привода фильтра ‐ не более 5;
‐ защита электродвигателей насосов и приводов фильтра от: токов короткого замыкания; перегрузки двигателя (с возможностью корректировки уставки номинального тока двигателя); 
Конструктивные характеристики, условия эксплуатации:
‐ корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, с рым-болтами для транспортировки, с монтажным инвентарём; транспортировки, с монтажным инвентарём. Подвод кабелей снизу через гермовводы с сохранением степени защиты шкафа;
‐ климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ4;
‐ степень защиты оболочки шкафа не хуже IP54;
‐ тип исполнения корпуса – напольное;
‐ органы управления и индикации расположены на двери шкафа;
‐ система поддержания микроклимата;
‐ на двери шкафа расположена кнопка аварийного отключения.
Следующие цвета являются обязательными:
- зелёный/жёлтый - защитный провод;
- светло-синий - нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;
- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC 
(„+“ и „-“);
- красный - силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;
Подвод кабелей снизу;
Цвет проводов следует задокументировать в пояснениях для шкафа силового.
Обслуживание – одностороннее;
Внутри шкафа должен быть прикреплён карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей).
На всём электрооборудовании, органах управления должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению;
Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).
 Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.
Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации должно быть согласовано с проектной организацией;

2.1.17. Пост управления (ПУ1…ПУ26) – 26 шт.
Пост управления предназначен для коммутации электрических цепей управления дисковых фильтров.
Пост управления обеспечивает:
‐ запуск фильтра;
- остановку фильтра;
- аварийную остановку фильтра;
Электрические характеристики:
‐ коммутационная износостойкость, циклов ВО 1 000 000;
‐ номинальный тепловой ток – 10А;
Конструктивные характеристики, условия эксплуатации:
‐ корпус из полимера, с кабельным вводом согласно степени защиты;
‐ эксплуатация на улице, категория размещения У1;
‐ рабочий диапазон температуры окружающего воздуха от ‐25... + 55С;
‐ степень защиты оболочки поста не хуже IP65;
Подвод кабелей снизу;
На всём электрооборудовании, органах управления должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению;
Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации).
Шкаф должен поставляться смонтированным с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.
Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации должно быть согласовано с проектной организацией;
2.1.18. Очистное устройство с распылительной трубкой (1 комплект для всех фильтров) для ручной очистки без снятия ткани;
2.1.19.  Комплект крепежных изделий, принадлежностей, материалов для монтажа оборудования входящего в комплект поставки;
2.2. вспомогательное оборудование, материалы, компоненты и иные принадлежности комплекта оборудования для обеспечения функциональной и технологической завершенности поставляемого оборудования;
2.3. полный комплект технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, включающий в себя информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, монтажа, пуско-наладки и эксплуатации, и обслуживания оборудования;
2.4. комплект запасных фильтров для двух фильтров;
2.5. два запасных насоса осадка;
2.6. годовой запас реагентов и смазочных материалов (при их наличии) необходимых для эксплуатации оборудования; 
2.7. набор специализированных инструментов для ремонта и обслуживания поставляемого оборудования;
2.8. программное обеспечение (программируемого логического контроллера, панели оператора) на электронном носителе, конфигурационные файлы настроек сетевого оборудования.

3. Сервис и гарантия, требования к поставщику:
3.1. поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, год выпуска не старше 2026 года (письменное заявление).
3.2. гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки. 
3.3. осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменное подтверждение); 
3.4. поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 7 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменное подтверждение);
3.5. письменное подтверждение о поставке любой составной части, либо элемента системы в целом, в период срока службы изделия;
3.6. оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменное подтверждение); 
3.7. поставщик перед началом производства оборудования должен выполнить обследование объекта с целью уточнения технических и конструктивных особенностей мест монтажа оборудования.
3.8. для оборудования, соответствующего требованиям задания на закупку и отличного от определенного проектом, представить письменное согласие о внесении изменений в разработанную проектно-сметную документацию за счет поставщика.

4. В составе предложения должны быть представлены:
4.1. спецификация на поставляемое оборудование согласно требованиям п.2 настоящего приложения;
4.2. техническая документация на поставляемое оборудование (фильтра, приводы фильтров, насосные агрегаты) на русском языке (инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации, обслуживанию), чертежи оборудования с указанием размеров;
4.3. копия деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза) (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств») или письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;
4.4. расчет фильтров для заданных концентраций сточных вод, поступающих на очистки. Расчет должен содержать скорость фильтрации, гряземкость, потери напора, скорость вращения фильтров, расходы промывных вод. Расчет потерь напора должен быть выполнен в отметках и размерах емкости для установки фильтров согласно разделу КЖ для максимального и минимального (7500 м3/ч) расхода воды при 24 работающем фильтре.
4.5. подробный расчет эксплуатационных затрат в количественном и/или денежном выражении в годовом разрезе на 10 лет эксплуатации поставляемого оборудования. При этом, в обязательном порядке должны быть учтены различными позициями: потребность в материалах, электроэнергии, воде и иных ресурсах; перечень и количество образуемых отходов при эксплуатации и прочее.
Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других фирм-изготовителей при равноценных показателях.

5. Требования к описанию потенциальными поставщиками предлагаемого ими товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик.
- предложение участника должно содержать полную информацию о технических характеристиках предлагаемой продукции на русском языке. 

