Приложение 4 к аукционным документам АС925-08/261

Описание и технические характеристики оборудования

Наименование объекта строительства, его местонахождение:

«Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная, 1. Внесение изменений». 2 очередь строительства

Комплект оборудования реагентного хозяйства (шифр объекта 22.035.)

Поставляемое оборудование должно быть новым (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (подтверждается письменным заявлением участника).

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки (предоставить письменное заявление).

Комплект оборудования реагентного хозяйства – 1 комплект:

1. Мембранный дозирующий насос – 4 шт. (8.126 (4)):

- Перекатываемая среда – полиоксихлорид алюминия (или аналогичный коагулянт), плотностью до 1,37 г/см3, перекачиваемая жидкость может содержать нерастворимые абразивные частицы;

- Расход 180 л/ч, напор не менее 40 м, установленная мощность не более 0,5 кВт. Диапазон регулировки производительности не хуже диапазона 100-180 л/ч;

- Возможность регулировки производительности посредством ПЧТ;

- Диаметр всасывающего и напорного отверстия 15 мм либо наличие переходников под указанные размеры;

- Тип насоса самовсасывающий, высота всасывания не менее 3 м;

- Материал корпуса насосного агрегата: коррозионностойкий к химическому воздействию, ударопрочный;

- Требования к двигателю: класс защиты не хуже IP55, степень изоляции обмоток двигателя не хуже F, напряжение питания 400 В, 50 Гц, длина питающего кабеля не менее 10 м, режим работы S1.

- Комплект поставки (указан для одного насоса):

- Монтажная рама насоса;

- Приемный клапан всасывающего шланга;

- Всасывающий шланг длинной 4 м;

- Стойка всасывающей трубки длиной 2 м;

- Наличие индикатора потока;

- Гаситель пульсаций;

- Защитный клапан «сброса» для защиты насоса при повышении давления.

2. Мешалка – 1 шт (8.126 (1)):

- Вариант установки вертикальный, мотор-редуктор выше уровня жидкости. Установка в резервуар размерами 4,0х5,0х2,0 (H) м, максимальный уровень жидкости в резервуаре 1,5 м;

- Перемешивающее оборудование должно обеспечивать эффективное перемешивание коагулянта (параметры коагулянта описаны в п. 1.1. заявки) без образования застойных зон в резервуаре;

- Лопасти и вал должны быть изготовлены из коррозионно- и износостойких материалов;

- Масса мешалки (без учета кабеля) не более 150 кг;

- Требования к мотор-редуктору: класс защиты не хуже IP55, степень изоляции обмоток двигателя не хуже F, напряжение питания 400 В, 50 Гц, длина питающего кабеля не менее 10 м, режим работы S1, мощность не более 3,0 кВт;

- Наличие комплекта крепежных изделий и принадлежностей для монтажа из коррозионностойких материалов (комплектность крепежных элементов определяется на этапе разработке КД после заключения договора);

- Температура окружающего воздуха в месте установки: не хуже диапазона от -100С до +400С;

- В составе конкурсной документации должны быть представлены индивидуальные расчеты системы перемешивания.

3. Шкаф управления оборудованием реагентного хозяйства (213ША) – 1 шт (8.126 (1)):

3.1. Назначение: управление оборудованием в ручном, автоматическом и дистанционном режимах. Для каждого элемента оборудования наличие переключателя режимов «РУ/0/АСУ», физических кнопок «Пуск/Стоп», «Больше/Меньше», наличие кнопки аварийной остановки, сброс аварии. Контроль технологических параметров, обмен данными в соответствии с проектным решением 22.035-1-213-АТХ-2 и 22.035-1-С14-СД2-2.

- Структурная схема системы управления должна соответствовать проектному решению.

- Состав:

  - Контроллерное оборудование на базе промышленного контроллера с характеристиками (не хуже):

- модульная конструкция, возможность расширения рейки, путем добавления модулей ввода-вывода;

- встроенная системная диагностика;

- встроенные часы реального времени;

- поддержка языков программирования LAD, FBD, SCL;

- подключение внешних цепей через съемные фронтальные соединители;

- расширение памяти с помощью Memory Card;

- защита от копирования и тиражирования программных блоков за счет привязки программных блоков к номеру карты памяти либо привязки программных блоков к номеру центрального процессора и возможности запуска только на этом центральном процессоре;

- несколько уровней прав доступа к системе автоматизации со стороны различных групп пользователей;

- естественное охлаждение ПЛК;

- диапазон рабочих температур от 0 до +50 °С;

  - В контроллере должен быть предусмотрен резерв по дискретным и аналоговым входам/выходам не менее 10%;

  - Панель оператора, диагональ не менее 7 дюймов;

  - Контроллерное оборудование должно обеспечивать обмен данными на аппаратном уровне с контроллерами систем автоматизации МОС и узловым контроллером ТШ-1а;

  - Программное обеспечение контроллерного оборудования и панели оператора, обеспечивающее управление и визуализацию технологического процесса;

  - Исходный код, открытый для редактирования, программного обеспечения контроллерного оборудования и панели оператора в электронном виде;

  - Вводной выключатель, автоматические выключатели;

  - Сетевое оборудование;

  - Плавный пуск для мешалки мощностью 3 кВт (1 шт.);

  - Преобразователи частоты для насосов мощностью 0,37 кВт (4 шт.):

- напряжение питания AC, трехфазное, диапазон питающих напряжений не менее 380 - 400 В;

- частота питающего напряжения 50(60) Гц;

- частота выходного напряжения не менее 0-50 Гц;

- ПЧ должен иметь запас по мощности не менее 20%;

- наличие фильтра для снижения гармонической составляющей в питающей сети;

- схема ПЧ – инвертор напряжения;

- cпособ управления скоростью вращения электродвигателя – скалярный, векторный без датчиков обратной связи;

- наличие у ПЧ вспомогательного питания;

- наличие не менее 2-х программируемых аналоговых входов;

- наличие не менее 2-х программируемых аналоговых выходов;

- наличие не менее 4 цифровых входов;

- наличие не менее 2-х релейных программируемых выходов;

- тепловая защита двигателя с использованием тепловой модели двигателя либо с использованием датчика температуры двигателя;

- наличие защитных функций: токовая защита, защита от короткого замыкания на землю выходных фаз, от перегрева модулей, входящих в состав ПЧ, регистрация аварийных сообщений;

- печатные платы должны быть с защитным покрытием для условий эксплуатации в агрессивной среде;

- наличие встроенного вентилятора охлаждения;

- ПЧ должен иметь функцию самодиагностики c выводом информации на дисплей ПЧ;

- наличие русифицированной панели управления с функцией программирования для контроля параметров ПЧ;

- поддержка панелью управления ПЧ функции хранения и переноса параметров.

  - ИБП 24 В, обеспечивающее работоспособность контроллерного оборудования не менее 1 часа;

  - Датчик уровня ультразвуковой, диапазон уставки от 0,2 м до 2 м, выходной сигнал 4…20 мА, пластмассовый преобразователь PVDF, механическое резьбовое соединение G1”, с установочным кронштейном;

  - Наличие защиты модулей контроллерного оборудования от перенапряжения;

  - Для питания цепей управления от сети переменного тока обязательным является использование разделительных трансформаторов;

  - Для работы измерительных преобразователей и датчиков используются отдельные источники питания напряжением 24В постоянного тока. Не допускается в качестве питания измерительных преобразователей и датчиков использовать встроенный в контроллер источник питания;

  - Обязательно использование гальванической развязки и защиты выходов контроллера в виде реле, наличие защиты модулей контроллерного оборудования от перенапряжения. Напряжение срабатывания входов ПЛК должно быть 24В постоянного тока;

  - Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 УХЛ3;

  - Степень защиты не ниже IP 55;

  - Рабочий температурный диапазон от +5 до +40 С;

  - Класс защиты от поражения электрическим током - 1;

  - Количество вводов питания - 1;

  - Диапазон напряжения питания, В - 380±10%;

  - Номинальная частота питающей сети, Гц	- 50 ±2%;

  - Следующие цвета являются обязательными:

- зелёный/жёлтый - защитный провод;

- светло-синий -	нулевой провод и электроцепь с внутренней защитой;

- чёрный - цепи оперативного тока 24 В постоянного напряжения DC („+“ и „-“);

- красный -	силовые цепи 230/400 В переменного тока AC, цепи оперативного тока 230 В переменного напряжения AC;

3.18. Цвет проводов задокументировать в пояснениях для шкафа автоматизации;

3.19. Корпус из листовой стали, с оцинкованной монтажной панелью, профильной шиной, защитной крышкой, кабельным вводом согласно степени защиты, с выравниванием потенциалов, заземляющей шиной, при необходимости с экранированной шиной, с петлёй для транспортировки, с монтажным инвентарём;

3.20. Габариты шкафа (ВхШхГ) (применение других габаритов при согласовании с проектной организацией) 2000х600х400 цоколь 100мм;

3.21. Напольное исполнение;

3.22. Обслуживание одностороннее;

3.23. Внутри шкафа должен быть прикреплён карман для размещения комплекта актуальных документов (схема Э3, перечень и назначение автоматических выключателей);

- На всём электрооборудовании, приборах, органах управления и кабелях должна стоять обязательная и долговременная маркировка в соответствии с документами по управлению. На кабелях и линиях, соответственно на обоих концах, должны быть предусмотрены обязательные, неметаллические таблички с маркировкой (шрифт: чёрный на белом либо на желтом);

- Конструкторская документация будет согласована с заказчиком, эксплуатирующей организацией;

- Изменение в конструктиве, номенклатуре применяемой комплектации будет согласовано с проектной организацией;

- Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации);

- Шкаф должен поставляться с завершенной внутренней электрической обвязкой всех элементов.

4. Комплект поставки:

4.1. оборудование согласно п.п. 1-3;

4.1 техническая документация (паспорт, инструкция по настройке, монтажу, подключению, эксплуатации и техническому обслуживанию и т.д.) на поставляемое оборудование, конструкторская документация (в части винт, гайка, присоединительных размеров привода). Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителе;

4.2 чертежи оборудования в сборе и разрезе, с деталировками и заказными номерами каждого элемента (запасных частей);

4.3 схема электрического подключения;

4.4 данные по материалам изготовления, диаметрам рабочих колес, масса насоса, двигателя и агрегата в целом, характеристики двигателя;

4.5 сведения о содержании драгоценных металлов;

4.6 инструкция по правилам транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, утилизации изделия;

4.7 документы, подтверждающие соответствие требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, предъявляемых к данному оборудованию: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011;

5. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

5.1. поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года (подтверждается письменным заявлением участника);

- 5.2. гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки (предоставить письменное заявление);

5.3. осуществление шеф-монтажных работ при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

6. В составе предложения должны быть представлены:

- спецификация на поставляемое оборудование;

- техническая документация на поставляемое оборудование (техническое описание, инструкция по эксплуатации, обслуживанию);

6.3. полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении участника;

6.4. поставляемая продукция должна иметь паспорт завода-изготовителя и руководство по эксплуатации на русском языке, документы, подтверждающими страну происхождения товара. Документами, подтверждающими страну происхождения товара, являются документы, указанные в п. 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 №206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок».