Приложение 4 к аукционным документам №АС930-08/261

Описание и технические характеристики

оборудования технического здания № 1 для комплектации объекта «Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная. 1. Внесение изменений». 4 очередь строительства

1. Описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики)) предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки.

2. Участник представляет полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования. Предложение участника должно содержать полную информацию о технических характеристиках предлагаемой продукции на русском языке.

Техническое здание № 1 – 1 комплект (сметные позиции 8.406.5, 8.406.36, 8.406.39, 8.406.41, 8.406.44, 8.406.46, 8.406.48, 8.406.50, 8.406.53, 8.406.55)

1.1. Технологическое оборудование для комплектации технического здания №1 – в соответствии с разделами проекта 22.035-1-225.1.19.20-ТМ-4, перечень поставляемого оборудования – согласно спецификации оборудования, а также в увязке с разделами

Чертежи здания для установки оборудования согласно разработанной проектно-сметной документации представлены в приложении к заданию (комплекты 22.035-1-225.1.20-КЖ-4, 22.035-1-225.1.20-АР-4).

Поставщик должен обеспечить поставку функционально законченного и укомплектованного оборудования для технического здания №1, в том числе согласно проектной комплектации. Оборудование должно обеспечивать устойчивую автоматическую работу сооружений и достижение требуемых технологических показателей без необходимости закупки дополнительных узлов и деталей, не указанных в проектной документации.

Укрупненный перечень закупаемого оборудования представлен в таблице ниже и подлежит уточнению в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.

Режим работы когенерационных установок – комбинированный, биогаз/природный газ.

Поставляемое оборудование должно размещаться в здании и не превышать габаритов примененного в проекте оборудования.

| КОГЕНЕРАЦИОННАЯ ГАЗОПОРШНЕВАЯ УСТАНОВКА (К1) (D30-100 A,B,C,D,E,F) (КГУ) (ЗА 6 К-ТОВ), В СОСТАВЕ: - ГЕНЕРАТОРНЫЙ АГРЕГАТ ТОПЛИВО ДВА ВИДА: БИОГАЗ/ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (ДВЕ ГАЗОВЫХ РАМПЫ), NЭЛ.=1.2 МВТ, Q=1.2 МВТ, PN 1.0 МПА, TB=70-90C; КПДЭЛ.=41,8%, КПДТЕПЛ=43,4%, КПДОБЩ=85,1%, ДИАПАЗОН НАГРУЗОК 50-100%, U=10КВТ. ТИП ГЕНЕРАТОРА: СИНХРОННЫЙ, НОРМ.МОЩН. 1650КВА ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ПЛАНЕ НЕ БОЛЕЕ 6005х1960 ММ МАССА НЕ БОЛЕЕ 14900 КГ. - СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА, - ГЛУШИТЕЛЬ С КАТАЛИЗАТОРОМ, - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ, ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ) - УСТАНОВКА ЗАМЕНЫ МАСЛА. | К-Т | 1 |
| --- | --- | --- |
| ДЫМОВАЯ ТРУБА (К3) ФЕРМОВОГО ТИПА: 3 (ТРИ) ТРУБЫ Н=18М, ДУ500 ММ (БЕЗ РАСТЯЖЕК) ИЗ СТАЛИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 12Х18Н10Т (AISI 321), ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ К-ТНО С ГАЗОХОДАМИ | К-Т | 2 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТРЕЛКА (К4) (76В21) ДУ800, РАСХОД Q РАСЧ=315 М3/Ч, Р=0,6 МПА, Т=ДО 150С, ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДУ300 | К-Т | 1 |
| УСТАНОВКА УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ (К9) Q НОМ=0,5 М3/Ч, Р=0,2-0,6 МПА, Q РАСЧ=0,44 М3/Ч. В К-ТЕ ДОЗИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ (К9.1) | К-Т | 1 |
| МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК (К.10) "МIT 3000-10-V" ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, 10 БАР. НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - 3000Л, ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ - 2250Л, Т МАХ НА ПОДАЧЕ 130С, ДОПУСТИМАЯ. ТРАБ. ДЛЯ МЕМБРАНЫ: 110С, ДОП. РАБ. ДАВЛЕНИЕ: 10 БАР, ДАВЛ. ВОЗДУХА С ЗАВОДА: 4,0 БАР, ЗАДАВАЕМОЕ ДАВЛ. ВОЗДУХА: 1,6 БАР. ДИАМЕТР: 1200ММ, ВЫСОТА: 2800ММ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ:2 1/2 | К-Т | 1 |
| СЕПАРАТОР ШЛАМА (К11) ТИПА "MIT-TT-300" МАКС.ДОПУСТ. ДАВЛЕНИЕ Р=1,0 МПА, МАКС.ДОПУСТ. ТЕМПЕРАТУРА 120С, ФЛАНЦЕВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ DN300 | К-Т | 1 |
| БЛОК ХОЛОДИЛЬНИКА ОТБОРА ПРОБ (К24), ХОЛОДИЛЬНИК ОТБОРА ПРОБ D133 (К24.1) | ШТ | 1 |
| НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ (К6) "IL 80/150-7,5/2-R/UGT" РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: Q= ДО 110 М3/Ч, Н=15-25 М В.СТ. РАСЧЕТНЫЙ РЕЖИМ: Q=52,3М3/Ч, Н=20 М ВОД.СТ. С ЭЛ.ДВ. 7,5КВТ N=2900 ОБ./МИН, 400В С ВНЕШНИМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ | ШТ | 6 |
| НАСОС ОБОГРЕВА ТЕПЛООБМЕННИКА БИОГАЗА (К22) "NOZ 25/12 EM" (70-90 ГРАД.С) РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: Q= 1,5-5,5 М3/Ч, Н=11-6,5 М В.СТ. РАСЧЕТНЫЙ РЕЖИМ: Q=2,2М3/Ч, Н=10 М ВОД.СТ. С ЭЛ.ДВ. 0,1КВТ N=2900 ОБ./МИН, 230В | ШТ | 2 |
| САМОХОДНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК (К23) ТИПА "SKYER PLН1032-LI M2" ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 320 КГ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА -3,5М, ГАБАРИТАМИ ПЛАТФОРМЫ 2.27Х0,81М, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫДВИЖНАЯ СЕКЦИЯ 0,9М | ШТ | 1 |

1.2. В составе предложения представить:

– полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении участника;

– подробная технологическая схема и описание производственного комплекса.

– используемые в технологическом процессе материалы, полупродукты и их ожидаемая потребность, точки ввода.

– спецификацию основного и вспомогательного оборудования, материалов и прочих частей, и элементов с указанием основных технических характеристик, масс оборудования, электрической мощности токоприемников.

– перечень и объемы образуемых отходов производства.

– подтверждение соответствия поставляемого оборудования требованиям экологической безопасности Республики Беларусь;

– подтверждение соответствия поставляемого оборудования требованиям в области промышленной безопасности Республики Беларусь;

– подтверждение соответствия поставляемого оборудования условиям эксплуатации конструктивно и по материалу исполнения.

1.3. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

1.3.1 Поставляемое оборудование, его составляющие и комплектующие, материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года и иметь паспорт завода-изготовителя и руководство по эксплуатации на русском языке (письменно подтвердить).

1.3.2 Гарантия – не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки (письменно подтвердить).

1.3.4 Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменно подтвердить).

1.3.5 Подтверждение обеспечение гарантийного ремонта, поддержки и послегарантийного ремонта, в том числе программного комплекса и программного обеспечения, на весь срок эксплуатации комплекса.

1.3.6. Предоставление требуемых НПА Республики Беларусь деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза).

1.4. Комплект поставки (письменно подтвердить)

– основное технологическое оборудование для комплектации технического здания № 1, согласно спецификации раздела 22.035-1-225.1.19.20-ТМ-4 и других смежных разделов.

– Оборудование должно быть укомплектовано (по согласованию с Заказчиком) необходимыми:

а) запасными частями и расходными материалами на гарантийный период и первые два года эксплуатации после гарантийного периода;

б) специальным инструментом и приспособлениями для ремонта (если стандартные не обеспечивают возможность выполнения этих работ).

– Совместно с поставкой оборудования должна быть предоставлена следующая документация:

а) полный комплект документации на русском языке: техническая документация на каждую единицу поставляемого оборудования (инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации, обслуживанию). Перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии), узлов, чертежи оборудования с указанием размеров с каталожными номерами каждой позиции.

б) Правила безопасности при эксплуатации оборудования;

– подробное описание и схема технологического процесса;

– компоновка основного и вспомогательного оборудования, входящего в комплекс (планы, разрезы на всех отметках комплекса);

– спецификация основного и вспомогательного оборудования с указанием основных технических характеристик, масс оборудования, эл. мощности токоприемников;

– конструктивные и объемно-планировочные решения в части установки и крепления технологического оборудования (фундаменты, приямки), технологических трубопроводов, систем инженерного обеспечения;

– схемы автоматизации технологических процессов;

– схемы электрических подключений;

– шумовые характеристики оборудования;

– данные по составу и количеству реагентов, используемых для очистного оборудования.

– требования к технологии производства.

В стоимость поставки должно быть включено:

– полный перечень поставляемого оборудования, составляющих частей и комплектующих и материалов для комплектации технического здания № 1;

– шеф-монтаж и наладка с выходом на автоматический режим в присутствии Заказчика;

– транспортные расходы на доставку оборудования до площадки строительства;

1.5. Требования к описанию потенциальными поставщиками предлагаемого ими товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количествен-ных и качественных характеристик.

- предложение участника должно содержать полную информацию о технических характеристиках предлагаемой продукции на русском языке.