Приложение 5 к запросу о предоставлении сведений №Ц642-07/262

Технические требования к электроприводу к закупаемой задвижке межфланцевой шиберной (ножевой)

| 1 | Общие характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр, техническая характеристика |  | Наличие, значение, величина, |
|  | Тип | Многооборотная (задвижка, шибер) |  |
|  | Типоразмер | DN | 800 |
|  |  | PN | 16 |
|  | Тип | многооборотный привод S2-15min |  |
|  | Назначение арматуры | Регулирующая |  |
|  |  | Запорная |  |
|  | Режим работы | Количество запусков в час | S2=15 |
|  | Температура окружающей среды | min | -10 0С |
|  |  | max | +40 0С |
|  | Требуемое усилие на выходном валу арматуры | Номинальный момент, Нм | согласно данных производителя арматуры (указать значение Нм) |
|  |  | Максимальный момент, Нм | согласно данных производителя арматуры (указать значение Нм) |
|  | Исполнение привода | общепромышленное |  |
|  | Напряжение питания | 380В/50Гц/3ф |  |
|  | Защита оболочки привода | Не хуже IP67 |  |
|  | Класс изоляции обмоток электродвигателя, не хуже | F, допустимая температура нагрева до 155°C (при температуре окружающей среды 40ºС) |  |
|  | Защитное антикоррозионное покрытие | Защитное покрытие, на основе цинковой грунтовки и двухкомпонентной краски, для использования приводов в агрессивных средах. Общая толщина защитного покрытия, не менее 120 мкм Внешние болты крышки клеммной коробки должны быть выполнены из нержавеющей стали. |  |
|  | Защита электродвигателя | Термовыключатели, автоматический сброс |  |
| 2 | Электропривод должен иметь в своей конструкции специальный штекерный разъем с гермовводами, для ввода силовых и контрольных кабелей, который позволит отключать привод без перемонтажа кабелей. Гермовводы должны обеспечивать степень защиты оболочки. |  |  |
| 3 | Электропривод не должен требовать дополнительного обслуживания на период эксплуатации, сроком не менее 1 года. |  |  |
| 4 | Электропривод должен иметь механический указатель положения и индикатор работы. |  |  |
| 5 | Смазка, применяемая в приводе – консистентная |  |  |
| 6 | Рабочее положение: привод должен сохранять работоспособность в любом монтажном положении |  |  |
| 7 | Письменное подтверждение, заверенное участником, что он обязуется предоставить на момент поставки электропривода техническую документацию на русском языке: - наличие сертификата соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”; - паспорт; - инструкцию по монтажу, эксплуатации и ремонту; - инструкцию по наладке; - схемы электрических подключений, схемы электрические принципиальные, чертежи с указанием габаритных и присоединительных размеров и массы. |  |  |