|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма С-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код по ОКУД |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г. Минска» |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «_____» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 05.01.2026 № 1-5/1 (изм. от 21.01.2026 г. №1-5/17) в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | председателя комиссии: |  | начальник управления ЦХО |  |  |  |  |  |  |  |  | И.С.Бугакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | зам.начальника управления ЦХО |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.М.Заграбский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | инженер |  |  |  |  |  |  |  |  | БД.С.Голушко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | инженер |  |  |  |  |  |  |  |  | О.И.Дубина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заместитель заведующей по х.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.И.Дубина |
|  |  | составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта: государственном учреждении образования «Детский сад №520 г.Минска», ул.Шугаева, 15/2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Ф.Клименко-Селиханова |
|  |  | установлено что: прибор коммерческого учета расхода тепловой энергии системы отопления SKU-01 не соответствует требованиям п.5.13, 5.14, 5.22, 5.27, 5.28, 5.29 ТКП 411-2021 «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя», не прошёл государственную поверку. Имеется неисправность штуцеров под манометры – 3шт, штуцера под термометр – 2 шт, коррозию, стертость резьбы, течи. Краны шаровые ф15мм - 2шт, кран трехходовой ф 15 мм – 1 шт имеют физический износ, не герметичны, имеют следы коррозии. Манометры – 3шт физически устарели, наблюдаются сколы на корпусе, трещины на стекле, коррозия. Термометры – 2 шт отсутствует. Отсутствует дистанционное снятие показаний. Работы и объемы необходимо выполнить в соответствии с примерным(укрупнённым) перечнем видов строительно-монтажных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е.В.Кастель |
|  |  | Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов с К=1,2 (действующие инженерные сети, эксплуатируемое здание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |  |  |  | согласно смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: |  |  |  |  |  |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дата начала разработки сметной документации________________________________________________________ Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ_________________________________________________________________ Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ__________________________________календарных дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии: |  |  |  | начальник управления ЦХО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.С.Бугакова |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зам.начальника управления ЦХО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.М.Заграбский |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.И.Дубина |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д.С.Голушко |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заместитель заведующей по х.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Электронный документ соответствует оригиналу