


	
	Форма С-1

	
	Код по ОКУД
	

	

	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г. Минска»
	

	      УТВЕРЖДАЮ

	
	(наименование организации)
	
	
	

	
	(должность)

	
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	
	«_____»
	
	2026 г.

	
	
	
	

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

	
	
	

	
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 05.01.2026 № 1-5/1 (изм. от 21.01.2026 г.   №1-5/17) в составе:

	
	председателя комиссии:
	начальник управления ЦХО
	
	И.С.Бугакова
	

	
	
	зам.начальника управления ЦХО
	
	Ю.М.Заграбский
	

	
	инженер
	
	БД.С.Голушко
	

	
	инженер
	
	О.И.Дубина 
	

	
	заместитель заведующей по х.р.
	
	
	

	
	
	
	О.И.Дубина 

	
	составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта: государственном учреждении образования «Детский сад №520 г.Минска», ул.Шугаева, 15/2.
	
	

	
	(наименование объекта)
	
	Н.Ф.Клименко-Селиханова

	
	установлено что: прибор коммерческого учета расхода тепловой энергии системы отопления SKU-01 не соответствует требованиям п.5.13, 5.14, 5.22, 5.27, 5.28, 5.29 ТКП 411-2021 «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя», не прошёл государственную поверку. Имеется неисправность штуцеров под манометры – 3шт, штуцера под термометр – 2 шт, коррозию, стертость резьбы, течи. Краны шаровые ф15мм - 2шт, кран трехходовой ф 15 мм – 1 шт имеют физический износ, не герметичны, имеют следы коррозии. Манометры – 3шт физически устарели, наблюдаются сколы на корпусе, трещины на стекле, коррозия. Термометры – 2 шт отсутствует. Отсутствует дистанционное снятие показаний.
Работы и объемы необходимо выполнить в соответствии с примерным(укрупнённым) перечнем видов строительно-монтажных работ.
	
	Е.В.Кастель

	
	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов с К=1,2 (действующие инженерные сети, эксплуатируемое здание)

	
	Работы следует производить с применением следующих механизмов:
	 согласно смете

	
	
	

	
	Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
	 отсутствуют

	
	

	
	Дата начала разработки сметной документации________________________________________________________
Дата начала выполнения строительных, специальных, 
монтажных, пусконаладочных работ_________________________________________________________________
Продолжительность выполнения строительных,
 специальных, монтажных, пусконаладочных работ__________________________________календарных дней

	
	
	
	
	
	

	Председатель комиссии: 
	начальник управления ЦХО
	
	
	
	И.С.Бугакова

	
	зам.начальника управления ЦХО
	
	
	
	Ю.М.Заграбский

	
	инженер
	
	
	
	О.И.Дубина 

	
	инженер
	
	
	
	Д.С.Голушко

	
	заместитель заведующей по х.р.
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