ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов для объекта:

«Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу г. Минск, ул. Уборевича, 73»

- Общая информация об объекте закупки:

Объект закупки: Поставка оборудования и материалов для строительства объекта текущего ремонта в объеме, указанном в спецификации (Приложение 1), с учетом требований опросных листов (Приложение 2).

- Стандарт товаров

Подробное описание технических требований к оборудованию изложены на опросных листах (Приложение 2), конкретный перечень материалов (в приложении 1 указан ориентировочный перечень) определяет поставщик на основании выполненных им расчетов систем и разработанных им планов, схем и спецификация для размещения оборудования и элементов систем вентиляции и кондиционирования (учесть требования СП 4.02.12-2026). При разработке планов и схем поставщик обязан учитывать требования санитарных норм в части зонирования лаборатории и разделения систем для чистых и грязных зон, обеспечить бактерицидную очистку выбросов (объемная бактерицидная доза не менее 385Дж/м3)

Критерии (технические) для выбора наилучшего предложения и поставщика:

- Оптимальная схема компоновки (план размещения) системы вентиляции;

- Разработка планов и схем с учетом принципа зонирования и разделения вентиляционных систем по «чистоте»;

- Соответствие габаритным размерам, массе, КПД, энергоэффективности;

- Соответствие техническим требованиям ТЗ;

- Материалоемкость и срок службы;

- Наивысшие технические показатели (max КПД и пр.).

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании.

- Требования к конкурсной документации

Для возможности оценки соответствия предлагаемого к поставке оборудования требованиям настоящего Технического задания и действующим нормативным правовым актам РБ, претендент в конкурсном предложении должен предоставить:

- Расчет с подбором всех узлов, магистралей воздуховодов, комплекта оборудования, подтверждается планами, схемами и спецификациями систем вентиляции и кондиционирования.

- Оригинальную техническую документацию по всем предлагаемым позициям технического задания на русском языке;

- Документальные материалы от производителей для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого оборудования и материалов;

- Авторизацию от производителей для подтверждения полномочий представлять их оборудование на территории РБ;

- Руководство пользователя на русском языке;

- Технические характеристики вентиляционного оборудования должны быть подтверждены оригинальной печатной продукцией от производителя;

- Официальный представитель фирм-производителей должен представить документацию, подтверждающую качество предлагаемого оборудования;

- Полную спецификацию (технический подбор) на предлагаемое вентиляционное и холодильное оборудование (в том числе на автоматизацию систем);

- Обязательства, в случае выбора победителем, по возмещению расходов по монтажу/демонтажу товара, в случае его замены, на протяжении гарантийного срока на закупаемое оборудование при несении гарантийных обязательств.

4. Дополнительные требования к предмету закупки

Поставщик оборудования обязан выполнить собственными силами, либо с привлечением третьих лиц:

- Расчет с подбором всех узлов, магистралей воздуховодов, комплекта оборудования, подтверждается планами и схемами вентиляционных систем со спецификациями.

- Оформление и передачу заказчику технической документации (в том числе план-схему устройства системы вентиляции и кондиционирования со спецификацией оборудования и материалов)

5. Порядок сдачи-приемки

Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара. Время для доставки товара на площадку Заказчика - с 8:00 до 16:00, дату и время поставки Товара Поставщик согласовывает с Заказчиком, срок поставки товара согласно предложению поставщика.

Поставку товара допускается производить партиями.

Товар принимается по факту поставки на основании товаротранспортных накладных.

Поставляемый Товар проверяется на соответствие требованиям технического задания в момент поставки (поступления на склад Заказчика), как при помощи имеющихся средств контроля Заказчика и (или) с участием приглашенных специалистов.

6. Объем н сроки, гарантии качества

Поставка Товара должна быть выполнены в полном объеме в срок не позднее 30.10.2026.

Поставщик предоставляет гарантии качества Товара на срок, аналогичный гарантиям качества завода-изготовителя, но не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

7. Требования к условиям поставки

Поставка Товара на Объект Заказчика, погрузо-разгрузочные работы с использованием собственного такелажного оборудования, транспортные расходы, расходы по уборке, вывозу и утилизации упаковочного материала и тары осуществляются силами и средствами Поставщика. К данным видам работ (услуг) допускается привлечение третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия (бездействия) третьих лиц как за свои собственные.

Приложения:

- Спецификация оборудования и материалов;

- Опросные листы;

- Планы помещений с расстановкой оборудования.

Приложение 1 к техническому заданию

Спецификация оборудования и материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект оборудования и материалов должен включать |  |  |  |
| для КДЛ (ориентировочно) |  |  |  |
| 1 | Вентиляционная установка приточная со встроенной автоматикой | шт | 4 |
| 2 | Пульт управления (цветной ЖК-пульт) | шт | 4 |
| 3 | Вентиляционная установка вытяжная со встроенной автоматикой | шт | 4 |
| 4 | Пульт управления (цветной ЖК-пульт) | шт | 4 |
| 5 | Бактерицидная секция с устройством контроля работы ламп | шт | 7 |
| 6 | Вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный | шт | 5 |
| 7 | Электропривод | шт | 8 |
| 8 | Клапан воздушный прямоугольный | шт | 12 |
| 9 | Шумоглушитель прямоугольный | шт | 15 |
| 10 | Заслонка регулирующая | шт | 14 |
| 11 | Заслонка регулирующая | шт | 26 |
| 12 | Решетка наружная круглая | шт | 16 |
| 13 | Обратный клапан | шт | 15 |
| 14 | Диффузор круглый приточный (металлический) | шт | 30 |
| 15 | Диффузор круглый вытяжной (металлический) | шт | 25 |
| 16 | Диффузор круглый вытяжной (металлический) | шт | 30 |
| 17 | Анемостат потолочный | шт | 4 |
| 18 | Узел подключения боковой | шт | 4 |
| 19 | Мат ламельный ТЕХНО 35 толщина 40мм (фольгированный с секторами) | м2 | 72 |
| 20 | Комплект воздуховодов и фасонных частей (отводы, переходы тройники), гибкие воздуховоды, местные отсосы от технологического оборудования (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом) | комплект | 1 |
| 21 | Комплект креплений воздуховодов, скотч алюминиевый, саморезы, шпильки), (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом) | комплект | 1 |
| 22 | План-схема устройства системы вентиляции и кондиционирования со спецификацией оборудования и материалов | комплект | 2 |
| 23 | Наружный блок мульти-сплит системы | шт | 4 |
| 24 | Внутренний кассетный блок мульти-сплит системы | шт | 15 |
| 25 | Комплект фреопроводов (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом) | комплект | 1 |
| 26 | Комплект креплений кондиционеров (кранштейны и крепеж, лента,) | комплект | 4 |

Предложение претендента должно включать стоимость шефмонтажа систем вентиляции и кондиционирования, а также стоимость разработки плана-схемы систем вентиляции и кондиционирования с составлением подробных спецификаций.

*В случае предложения оборудования и материалов с отличными характеристиками от приложения 1 требуется выполнить расчет систем и разработать планы и схемы размещения оборудования и элементов систем.

**Схемы вентиляционных систем, раскладки оборудования и воздуховодов разрабатываются претендентом, согласно аэродинамического расчета.

Приложение 2 к техническому заданию

Опросный лист для вентиляционного оборудования КДЛ

Установка П1:

- Подвесная приточная установка в теплоизолированном корпусе не менее 45 мм (негорючая минвата). Обслуживание снизу. Должны быть удобные в использовании дверные замки (без использования дополнительного инструмента), обеспечивающие безопасную эксплуатацию установки.

- Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)

- Установка должна быть в гигиеническом исполнении

- Фильтр панельный G4/F7/F9 600×315×46мм; Горячая замена фильтров. Отдельная дверца для быстрой замены фильтра. Возможно установить предфильтр в дополнительное посадочное место.

- Нагреватель электрический встроенный: максимальная мощность 5 кВт

- Вентилятор L=800 м3/ч, Рсети=250 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Вентилятор резервный L=800 м3/ч, Рсети=250 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Габариты (не более) длина - 1100 мм; высота – 395 мм; ширина -800 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)

- Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)

- В комплекте с цветным ЖК-пультом управления с сенсорным цветным дисплеем (русский язык), многофункциональный интерфейс, автоматическое поддержание заданной температуры (5-30°с для электрического нагревателя), система контроля загрязненности фильтра, отображение всех режимов и настроек на пульте управления, температурные графики в режиме онлайн, плавная регулировка скорости вентилятора с десятью предустановленными значениями, синхронизация приточного и вытяжного вентилятора для поддержания оптимального воздухообмена, возможность автоматического переключения режимов охлаждения и нагрева, график изменения температуры за последнюю неделю, работа по расписанию по дням недели (до четырех событий в сутки), удаленное управление через веб-сервис gtcweb и мобильное приложение.

- Подключение воздуховодов 2×ДУ250 мм (по оси)

- Напряжение питания 3~ 400 В

- Шум на всасывании не более 69 дБ

- Шум на нагнетании не более 75 дБ

- Шум в окружение(3м) не более 43 дБ

- Масса не более 60 кг

- Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%

- Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%

- Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%

- Все углы и переходы, профилированные силиконом

- Прессостаты полностью смонтированы внутри установки

- Выполнена разводка кабелей внутри

- Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме

- Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)

- Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки

- Запас производительности не менее 20%

Установка П2:

- Подвесная приточная установка в теплоизолированном корпусе не менее 45 мм (негорючая минвата). Обслуживание снизу. Должны быть удобные в использовании дверные замки (без использования дополнительного инструмента), обеспечивающие безопасную эксплуатацию установки.

- Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)

- Установка должна быть в гигиеническом исполнении

- Фильтр панельный G4/F7 400×220×46мм; Горячая замена фильтров. Отдельная дверца для быстрой замены фильтра. Возможно установить предфильтр в дополнительное посадочное место.

- Нагреватель электрический встроенный: максимальная мощность 3 кВт

- Вентилятор L=350 м3/ч, Рсети=250 Па; Ny=0,196 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Габариты (не более) длина - 900 мм; высота – 300 мм; ширина -600 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)

- Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)

- В комплекте с цветным ЖК-пультом управления с сенсорным цветным дисплеем (русский язык), многофункциональный интерфейс, автоматическое поддержание заданной температуры (5-30°с для электрического нагревателя), система контроля загрязненности фильтра, отображение всех режимов и настроек на пульте управления, температурные графики в режиме онлайн, плавная регулировка скорости вентилятора с десятью предустановленными значениями, синхронизация приточного и вытяжного вентилятора для поддержания оптимального воздухообмена, возможность автоматического переключения режимов охлаждения и нагрева, график изменения температуры за последнюю неделю, работа по расписанию по дням недели (до четырех событий в сутки), удаленное управление через веб-сервис gtcweb и мобильное приложение.

- Подключение воздуховодов 2×ДУ200 мм (по оси)

- Напряжение питания 1~ 230 В

- Шум на всасывании не более 68 дБ

- Шум на нагнетании не более 73 дБ

- Шум в окружение(3м) не более 35 дБ

- Масса не более 40 кг

- Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%

- Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%

- Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%

- Все углы и переходы, профилированные силиконом

- Прессостаты полностью смонтированы внутри установки

- Выполнена разводка кабелей внутри

- Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме

- Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)

- Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки

- Запас производительности не менее 20%

Установка П3:

- Подвесная приточная установка в теплоизолированном корпусе не менее 45 мм (негорючая минвата). Обслуживание снизу. Должны быть удобные в использовании дверные замки (без использования дополнительного инструмента), обеспечивающие безопасную эксплуатацию установки.

- Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)

- Установка должна быть в гигиеническом исполнении

- Фильтр панельный G4/F7/F9; Горячая замена фильтров. Отдельная дверца для быстрой замены фильтра. Возможно установить предфильтр в дополнительное посадочное место.

- Нагреватель электрический встроенный: максимальная мощность 14 кВт

- Вентилятор L=1260 м3/ч, Рсети=270 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Вентилятор резервный L=1260 м3/ч, Рсети=270 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Заслонка с электроприводом для переключения вентиляторов основной/резервный в автоматическом режиме

- Габариты (не более) длина - 1300 мм; высота – 395 мм; ширина -1050 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)

- Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)

- В комплекте с цветным ЖК-пультом управления с сенсорным цветным дисплеем (русский язык), многофункциональный интерфейс, автоматическое поддержание заданной температуры (5-30°с для электрического нагревателя), система контроля загрязненности фильтра, отображение всех режимов и настроек на пульте управления, температурные графики в режиме онлайн, плавная регулировка скорости вентилятора с десятью предустановленными значениями, синхронизация приточного и вытяжного вентилятора для поддержания оптимального воздухообмена, возможность автоматического переключения режимов охлаждения и нагрева, график изменения температуры за последнюю неделю, работа по расписанию по дням недели (до четырех событий в сутки), удаленное управление через веб-сервис gtcweb и мобильное приложение.

- Подключение воздуховодов 2×850х250 мм (по оси)

- Напряжение питания 3~ 400 В

- Шум на всасывании не более 69 дБ

- Шум на нагнетании не более 75 дБ

- Шум в окружение(3м) не более 41 дБ

- Масса не более 90 кг

- Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%

- Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%

- Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%

- Все углы и переходы, профилированные силиконом

- Прессостаты полностью смонтированы внутри установки

- Выполнена разводка кабелей внутри

- Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме

- Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)

- Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки

- Запас производительности не менее 20%

Установка П4:

- Подвесная приточная установка в теплоизолированном корпусе не менее 45 мм (негорючая минвата). Обслуживание снизу. Должны быть удобные в использовании дверные замки (без использования дополнительного инструмента), обеспечивающие безопасную эксплуатацию установки.

- Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)

- Установка должна быть в гигиеническом исполнении

- Фильтр панельный G4/F7/F9; Горячая замена фильтров. Отдельная дверца для быстрой замены фильтра. Возможно установить предфильтр в дополнительное посадочное место.

- Нагреватель электрический встроенный: максимальная мощность 6 кВт

- Вентилятор L=930 м3/ч, Рсети=250 Па; Ny=0,22 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Вентилятор резервный L=930 м3/ч, Рсети=250 Па; Ny=0,22 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Габариты (не более) длина - 1100 мм; высота – 395 мм; ширина -800 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)

- Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)

- В комплекте с цветным ЖК-пультом управления с сенсорным цветным дисплеем (русский язык), многофункциональный интерфейс, автоматическое поддержание заданной температуры (5-30°с для электрического нагревателя), система контроля загрязненности фильтра, отображение всех режимов и настроек на пульте управления, температурные графики в режиме онлайн, плавная регулировка скорости вентилятора с десятью предустановленными значениями, синхронизация приточного и вытяжного вентилятора для поддержания оптимального воздухообмена, возможность автоматического переключения режимов охлаждения и нагрева, график изменения температуры за последнюю неделю, работа по расписанию по дням недели (до четырех событий в сутки), удаленное управление через веб-сервис gtcweb и мобильное приложение.

- Подключение воздуховодов 2×600х250 мм (по оси)

- Напряжение питания 3~ 400 В

- Шум на всасывании не более 69 дБ

- Шум на нагнетании не более 75 дБ

- Шум в окружение(3м) не более 40 дБ

- Масса не более 60 кг

- Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%

- Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%

- Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%

- Все углы и переходы, профилированные силиконом

- Прессостаты полностью смонтированы внутри установки

- Выполнена разводка кабелей внутри

- Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме

- Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)

- Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки

- Запас производительности не менее 20%

Установка В1:

- Подвесная вытяжная установка в теплоизолированном корпусе не менее 45 мм (негорючая минвата). Обслуживание снизу. Должны быть удобные в использовании дверные замки (без использования дополнительного инструмента), обеспечивающие безопасную эксплуатацию установки.

- Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)

- Установка должна быть в гигиеническом исполнении

- Фильтр панельный М5; Горячая замена фильтров. Отдельная дверца для быстрой замены фильтра.

- Вентилятор L=800 м3/ч, Рсети=300 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Вентилятор резервный L=800 м3/ч, Рсети=300 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Габариты (не более) длина - 820 мм; высота – 395 мм; ширина -800 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)

- Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)

- В комплекте с цветным ЖК-пультом управления с сенсорным цветным дисплеем (русский язык), многофункциональный интерфейс, система контроля загрязненности фильтра, отображение всех режимов и настроек на пульте управления, плавная регулировка скорости вентилятора с десятью предустановленными значениями, синхронизация приточного и вытяжного вентилятора для поддержания оптимального воздухообмена, график изменения температуры за последнюю неделю, работа по расписанию по дням недели (до четырех событий в сутки), удаленное управление через веб-сервис gtcweb и мобильное приложение.

- Подключение воздуховодов 2×Ду250 мм (по оси)

- Напряжение питания 1~ 230 В

- Шум на всасывании не более 69 дБ

- Шум на нагнетании не более 75 дБ

- Шум в окружение(3м) не более 40 дБ

- Масса не более 45 кг

- Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%

- Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%

- Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%

- Все углы и переходы, профилированные силиконом

- Прессостаты полностью смонтированы внутри установки

- Выполнена разводка кабелей внутри

- Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме

- Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)

- Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки

- Запас производительности не менее 20%

Установка В2:

- Подвесная вытяжная установка в теплоизолированном корпусе не менее 45 мм (негорючая минвата). Обслуживание снизу. Должны быть удобные в использовании дверные замки (без использования дополнительного инструмента), обеспечивающие безопасную эксплуатацию установки.

- Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)

- Установка должна быть в гигиеническом исполнении

- Фильтр панельный М5; Горячая замена фильтров. Отдельная дверца для быстрой замены фильтра.

- Вентилятор L=510 м3/ч, Рсети=300 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Вентилятор резервный L=510 м3/ч, Рсети=300 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Габариты (не более) длина - 820 мм; высота – 395 мм; ширина -800 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)

- Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)

- В комплекте с цветным ЖК-пультом управления с сенсорным цветным дисплеем (русский язык), многофункциональный интерфейс, система контроля загрязненности фильтра, отображение всех режимов и настроек на пульте управления, плавная регулировка скорости вентилятора с десятью предустановленными значениями, синхронизация приточного и вытяжного вентилятора для поддержания оптимального воздухообмена, график изменения температуры за последнюю неделю, работа по расписанию по дням недели (до четырех событий в сутки), удаленное управление через веб-сервис gtcweb и мобильное приложение.

- Подключение воздуховодов 2×Ду250 мм (по оси)

- Напряжение питания 1~ 230 В

- Шум на всасывании не более 70 дБ

- Шум на нагнетании не более 75 дБ

- Шум в окружение(3м) не более 37 дБ

- Масса не более 45 кг

- Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%

- Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%

- Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%

- Все углы и переходы, профилированные силиконом

- Прессостаты полностью смонтированы внутри установки

- Выполнена разводка кабелей внутри

- Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме

- Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)

- Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки

- Запас производительности не менее 20%

Установка В3:

- Подвесная вытяжная установка в теплоизолированном корпусе не менее 45 мм (негорючая минвата). Обслуживание снизу. Должны быть удобные в использовании дверные замки (без использования дополнительного инструмента), обеспечивающие безопасную эксплуатацию установки.

- Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)

- Установка должна быть в гигиеническом исполнении

- Фильтр панельный М5; Горячая замена фильтров. Отдельная дверца для быстрой замены фильтра.

- Вентилятор L=1140 м3/ч, Рсети=300 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Вентилятор резервный L=1140 м3/ч, Рсети=300 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Заслонка с электроприводом для переключения вентиляторов основной/резервный в автоматическом режиме

- Габариты (не более) длина - 1010 мм; высота – 395 мм; ширина -950 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)

- Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)

- В комплекте с цветным ЖК-пультом управления с сенсорным цветным дисплеем (русский язык), многофункциональный интерфейс, система контроля загрязненности фильтра, отображение всех режимов и настроек на пульте управления, плавная регулировка скорости вентилятора с десятью предустановленными значениями, синхронизация приточного и вытяжного вентилятора для поддержания оптимального воздухообмена, график изменения температуры за последнюю неделю, работа по расписанию по дням недели (до четырех событий в сутки), удаленное управление через веб-сервис gtcweb и мобильное приложение.

- Подключение воздуховодов 2×850х250 мм (по оси)

- Напряжение питания 1~ 230 В

- Шум на всасывании не более 69 дБ

- Шум на нагнетании не более 75 дБ

- Шум в окружение(3м) не более 39 дБ

- Масса не более 45 кг

- Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%

- Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%

- Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%

- Все углы и переходы, профилированные силиконом

- Прессостаты полностью смонтированы внутри установки

- Выполнена разводка кабелей внутри

- Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме

- Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа).

- Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки

- Запас производительности не менее 20%

Установка В4:

- Подвесная вытяжная установка в теплоизолированном корпусе не менее 45 мм (негорючая минвата). Обслуживание снизу. Должны быть удобные в использовании дверные замки (без использования дополнительного инструмента), обеспечивающие безопасную эксплуатацию установки.

- Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)

- Установка должна быть в гигиеническом исполнении

- Фильтр панельный М5; Горячая замена фильтров. Отдельная дверца для быстрой замены фильтра.

- Вентилятор L=80 м3/ч, Рсети=290 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Вентилятор резервный L=810 м3/ч, Рсети=290 Па; Ny =0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Габариты (не более) длина - 820 мм; высота – 395 мм; ширина -800 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)

- Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)

- В комплекте с цветным ЖК-пультом управления с сенсорным цветным дисплеем (русский язык), многофункциональный интерфейс, система контроля загрязненности фильтра, отображение всех режимов и настроек на пульте управления, плавная регулировка скорости вентилятора с десятью предустановленными значениями, синхронизация приточного и вытяжного вентилятора для поддержания оптимального воздухообмена, график изменения температуры за последнюю неделю, работа по расписанию по дням недели (до четырех событий в сутки), удаленное управление через веб-сервис gtcweb и мобильное приложение.

- Подключение воздуховодов 2×Ду250 мм (по оси)

- Напряжение питания 1~ 230 В

- Шум на всасывании не более 69 дБ

- Шум на нагнетании не более 74 дБ

- Шум в окружение(3м) не более 40 дБ

- Масса не более 45 кг

- Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%

- Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%

- Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%

- Все углы и переходы, профилированные силиконом

- Прессостаты полностью смонтированы внутри установки

- Выполнена разводка кабелей внутри

- Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме

- Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)

- Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки

- Запас производительности не менее 20%

Канальные вентиляторы В5-В9 должны обеспечивать требуемый объем вытяжки в помещениях согласно СП 4.02.12-2026 и должны быть предназначены для перемещения воздуха в круглых каналах системах вытяжной вентиляции. Мотор-колеса MES. Моторесурс до 50 000 часов. Аэродинамически эффективная крыльчатка .Низкий уровень шума. Точная лазерная балансировка . Автоматическая термозащита. Стойкий к коррозии стальной корпус должен быть изготовлен по технологии ротационной вытяжки. Повышенные прочность и герметичность. Оптимальная аэродинамика. Минимальный уровень шума. Клеммная коробка c защитой по стандарту IP55.

Мульти-сплит система К1

Класс А++, технология FULL DC-Inverter. Инверторное управление распространяется не только на компрессор, но и на двигатели вентиляторов, обеспечивая максимальную слаженность и точность работы. Это приводит к рекордной энергоэффективности, надежности и долговечности всей климатической системы.

Кондиционер в составе: наружный блок – 1шт

| Q=3,3-13,1кВт; R32; Д×В×Ш 990×910×340 мм; SEER 6,1/А++; Ny=3,81кВт Эксплуатационный режим: охлаждение -15…+53С; Нагрев: -20….+24С; Фреон R32 |  |
| --- | --- |
| Блок внутренний кассетного типа Qх=3,52кВт; Ny=0,03кВт – 3шт; Беспроводной пульт в комплекте; Шум 42/40/38/36/44/30/27 дБ(А); 570х570х245мм; 230В; Расход воздуха 650/540/490/450/420/380/350 м3/ч с бактерицидным фильтром и со встроенной УВ лампой |

Блок внутренний кассетного типа Qх=2,64кВт; Ny=0,03кВт – 1шт; Беспроводной пульт в комплекте; Шум  42/40/38/36/44/30/27 дБ(А); 570х570х245мм; 230В;  Расход воздуха 650/540/490/450/420/380/350 м3/ч  с бактерицидным фильтром и  со встроенной УВ лампой

Для соединения наружного и внутреннего блоков применить изолированные по заводу медные трубопроводы толщиной стенки не менее 0,8мм.

Кронштейн усиленный 700х1000мм с комплектом креплений -1 шт. Приложить необходимые для монтажа материалы (межблочный кабель, лента виниловая, лента ПВХ, дренажные трубопроводы и т.п).

Мульти-сплит система К2

Класс А++, технология FULL DC-Inverter. Инверторное управление распространяется не только на компрессор, но и на двигатели вентиляторов, обеспечивая максимальную слаженность и точность работы. Это приводит к рекордной энергоэффективности, надежности и долговечности всей климатической системы.

Кондиционер в составе: наружный блок – 1шт

| Q=3,1-10,2кВт; R32; Д×В×Ш 990×910×340 мм; SEER 6,1/А++; Ny=2,77кВт Эксплуатационный режим: охлаждение -15…+53С; Нагрев: -20….+24С; Фреон R32 |  |
| --- | --- |

Блок внутренний кассетного типа Qх=2,64кВт; Ny=0,03кВт – 4шт; Беспроводной пульт в комплекте; Шум  42/40/38/36/44/30/27 дБ(А); 570х570х245мм; 230В;  Расход воздуха 650/540/490/450/420/380/350 м3/ч  с бактерицидным фильтром и  со встроенной УВ лампой

Для соединения наружного и внутреннего блоков применить изолированные по заводу медные трубопроводы толщиной стенки не менее 0,8мм.

Кронштейн усиленный 700х1000мм с комплектом креплений -1 шт. Приложить необходимые для монтажа материалы (межблочный кабель, лента виниловая, лента ПВХ, дренажные трубопроводы и т.п).

Мульти-сплит система К3

Класс А++, технология FULL DC-Inverter. Инверторное управление распространяется не только на компрессор, но и на двигатели вентиляторов, обеспечивая максимальную слаженность и точность работы. Это приводит к рекордной энергоэффективности, надежности и долговечности всей климатической системы.

Кондиционер в составе: наружный блок – 1шт

| Q=2,8-8,8кВт; R32; Д×В×Ш 920×699×380 мм; SEER 6,1/А++; Ny=2,45кВт Эксплуатационный режим: охлаждение -15…+53С; Нагрев: -20….+24С; Фреон R32 |  |
| --- | --- |

Блок внутренний кассетного типа Qх=2,64кВт; Ny=0,03кВт – 3шт; Беспроводной пульт в комплекте; Шум  42/40/38/36/44/30/27 дБ(А); 570х570х245мм; 230В;  Расход воздуха 650/540/490/450/420/380/350 м3/ч  с бактерицидным фильтром и  со встроенной УВ лампой

Для соединения наружного и внутреннего блоков применить изолированные по заводу медные трубопроводы толщиной стенки не менее 0,8мм.

Кронштейн усиленный 700х1000мм с комплектом креплений -1 шт. Приложить необходимые для монтажа материалы (межблочный кабель, лента виниловая, лента ПВХ, дренажные трубопроводы и т.п).

Мульти-сплит система К4

Класс А++, технология FULL DC-Inverter. Инверторное управление распространяется не только на компрессор, но и на двигатели вентиляторов, обеспечивая максимальную слаженность и точность работы. Это приводит к рекордной энергоэффективности, надежности и долговечности всей климатической системы.

Кондиционер в составе: наружный блок – 1шт

| Q=3,1-10,2кВт; R32; Д×В×Ш 990×910×340 мм; SEER 6,1/А++; Ny=2,77кВт Эксплуатационный режим: охлаждение -15…+53С; Нагрев: -20….+24С; Фреон R32 |  |
| --- | --- |

Блок внутренний кассетного типа Qх=2,64кВт; Ny=0,03кВт – 4шт; Беспроводной пульт в комплекте; Шум  42/40/38/36/44/30/27 дБ(А); 570х570х245мм; 230В;  Расход воздуха 650/540/490/450/420/380/350 м3/ч  с бактерицидным фильтром и  со встроенной УВ лампой

Для соединения наружного и внутреннего блоков применить изолированные по заводу медные трубопроводы толщиной стенки не менее 0,8мм.

Кронштейн усиленный 700х1000мм с комплектом креплений -1 шт. Приложить необходимые для монтажа материалы (межблочный кабель, лента виниловая, лента ПВХ, дренажные трубопроводы и т.п).

Приложение 3 к техническому заданию

План для разработки схем общеобменной вентиляции и устройства местных отсосов КДЛ