| № лота | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | - Низкотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель для промышленного применения 15HTP2-BP (или аналог) – 1000 м., согласно Приложению 1. |
|  | - Низкотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель для промышленного применения 25HTP2-BP (или аналог) – 1000 м., согласно Приложению 1. |
| 2 | - Высокотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель для промышленного применения 45BTC2-BP (или аналог) – 2000м., согласно Приложению 2. |
|  | - Комплект для электрических нагревательных кабелей TKW (или аналог) для подсоединения греющих кабелей BTC – 15 шт., согласно Приложению 2 |
| 3 | - Высокотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель для промышленного применения 30BTC2-BP (или аналог) - 2000 м., согласно Приложению 3 |
|  | - Комплект для электрических нагревательных кабелей TKW (или аналог) для подсоединения греющих кабелей BTC – 15 шт., согласно приложению 3 |
| 4 | - Высокотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель для промышленного применения 15BTC2-BP (или аналог) – 2000 м., согласно Приложению 4. |
|  | - Комплект для электрических нагревательных кабелей TKW (или аналог) для подсоединения греющих кабелей BTC – 15 шт., согласно приложению №4 |
| 5 | - Самоклеящаяся алюминиевая лента ATE-180, 02-5500-0014 (или аналог) для крепления распределённого электронагревателя к плоским поверхностям – 100 рул. Технические характеристики: Длина-55 м; Ширина-50-63,5 мм; Температура максимального воздействия: 150°С; Рекомендуемая температура монтажа: 0 °С. При отличии длины ленты в рулоне, общая длина должна составлять не менее 5500 м. |
|  | - Набор для сращивания саморегулирующихся распределённых электронагревателей типов KTV,XTV,VPL, S-40 (или аналог) – 100 шт.. Технические характеристики: Совместимые распределённые электронагреватели: KTV,XTV,VPL; Классификация зон: взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль); Макс. температура: +260°C ; Макс. рабочий ток 40 А; Комплектация: Теплостойкая изоляция и термоусаживаемые трубки с винтовыми клеммами и шестигранным ключом для удобства монтажа |
|  | - Монтажная клейкая лента из стеклоткани FT-1H-33, FT\HTM, 02-5500-0035 (или аналог) – 500 рул. для крепление распределённого электронагревателя на трубах с поддержанием высоких температур Технические характеристики: Длина-33 м; Ширина-12 мм; Температура максимального воздействия-250 °С.При отличии длины ленты в рулоне, общая длина должна составлять не менее 16500 м. |
|  | - Комплект для заделки и оконцевания саморегулирующихся распределённых электронагревателей во взрывоопасных зонах Heat trace UTK344 или аналог с аналогичными характеристиками,для саморегулирующихся распределённых электронагревателей heat trace типа FSM, FSR, FSE, FLV, FSS, FSU – 50 шт. рабочая температура от -40°С до +250°С cтепень защиты IP67 маркировка взрывозащиты II2GD; ExeIICGb; ExtbIIICDb Состав комплекта: BES4 (концевая силиконовая муфта), BPS4 (силовая силиконовая муфта), PGS3/Ex (кабельный ввод М20х1,5), RTV315 (клей силиконовый), клема для заземления, трубка термоусаживаемая, предупреждающая наклейка. |
|  | - Муфта силиконовая концевая для взрывоопасных зон Heat trace BЕS4 или аналог с аналогичными характеристиками – 100 шт. для саморегулирующихся распределённых электронагревателей heat trace типа FSM, FSR, FSE, FLV, FSS, FSU рабочая температура от -40°С до +250°С класс защиты IP67 маркировка взрывозащиты II2GD; ExeIICGb; ExtbIIICDb |
|  | - Муфта силиконовая силовая для взрывоопасных зон Heat trace BPS4 или аналог с аналогичными характеристиками - 100 шт. для саморегулирующихся распределённых электронагревателей heat trace типа FSM, FSR, FSE, FLV, FSS, FSU рабочая температура от -40°С до +250°С класс защиты IP67 маркировка взрывозащиты II2GD; ExeIICGb; ExtbIIICDb |
|  | - Саморегулирующийся распределённый электронагреватель Heat Trace 30FSS 2-CF или аналог – 3000 м. Технические характеристики: Для взрывоопасной зоны класса 2 группы IICT3; Напряжение питания 220-240 В; Мощность при 10°С 30 Вт/м; Максимальная температура непрерывного воздействия во включенном и выключенном состоянии не менее 225°С; Наружная оболочка фторполимер; Температурный класс Т3 (200°С); Минимальная температура установки -39°С |