Спецификация

	№ лота
	Наименование

	1
	1. Низкотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель для промышленного применения 15HTP2-BP (или аналог) – 1000 м., согласно Приложению 1.

	
	2. Низкотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель для промышленного применения 25HTP2-BP (или аналог) – 1000 м., согласно Приложению 1.

	2
	1. Высокотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель для промышленного применения 45BTC2-BP (или аналог) – 2000м., согласно Приложению 2.

	
	2. [bookmark: _GoBack]Комплект для электрических нагревательных кабелей TKW (или аналог) для подсоединения греющих кабелей BTC – 15 шт., согласно Приложению 2

	3
	1. Высокотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель для промышленного применения 30BTC2-BP (или аналог) - 2000 м., согласно Приложению 3

	
	2. Комплект для электрических нагревательных кабелей TKW (или аналог) для подсоединения греющих кабелей BTC – 15 шт., согласно приложению 3

	4
	1. Высокотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель для промышленного применения 15BTC2-BP (или аналог) – 2000 м., согласно Приложению 4.

	
	2. Комплект для электрических нагревательных кабелей TKW (или аналог) для подсоединения греющих кабелей BTC – 15 шт., согласно приложению №4 


	5
	1. Самоклеящаяся алюминиевая лента ATE-180, 02-5500-0014 (или аналог)  для крепления распределённого электронагревателя к плоским поверхностям – 100 рул.
Технические характеристики:
Длина-55 м;
Ширина-50-63,5 мм;
Температура максимального воздействия:
150°С;
Рекомендуемая температура монтажа: 0 °С.	При отличии длины ленты в рулоне, общая длина должна составлять не менее 5500 м.

	
	2. Набор для сращивания саморегулирующихся распределённых электронагревателей типов  KTV,XTV,VPL, S-40 (или аналог) – 100 шт..
Технические характеристики:
Совместимые распределённые электронагреватели: KTV,XTV,VPL;
Классификация зон: взрывоопасные, класс 1, класс 2 (газ), класс 21, класс 22 (пыль);
Макс. температура: +260°C ;
Макс. рабочий ток 40 А;
Комплектация: Теплостойкая изоляция и
термоусаживаемые трубки с
винтовыми клеммами и шестигранным
ключом для удобства монтажа

	
	3. Монтажная клейкая лента из стеклоткани  FT-1H-33, FT\HTM, 02-5500-0035 (или аналог) – 500 рул.
для крепление распределённого электронагревателя  на трубах с поддержанием высоких температур
Технические характеристики:
Длина-33 м;
Ширина-12 мм;
Температура максимального воздействия-250 °С.При отличии длины ленты в рулоне, общая длина должна составлять не менее 16500 м.

	
	4. Комплект для заделки и оконцевания саморегулирующихся распределённых электронагревателей во взрывоопасных зонах Heat trace UTK344 или аналог с аналогичными характеристиками,для саморегулирующихся распределённых электронагревателей heat trace типа FSM, FSR, FSE, FLV, FSS, FSU – 50 шт.
 рабочая температура от -40°С до +250°С 
cтепень защиты IP67
маркировка взрывозащиты II2GD; ExeIICGb; ExtbIIICDb
Состав комплекта: BES4 (концевая силиконовая муфта), BPS4 (силовая силиконовая муфта), PGS3/Ex (кабельный ввод М20х1,5), RTV315 (клей силиконовый), клема для заземления, трубка термоусаживаемая, предупреждающая наклейка.

	
	5. Муфта силиконовая концевая для взрывоопасных зон Heat trace BЕS4 или аналог  с аналогичными характеристиками – 100 шт. 
для саморегулирующихся распределённых электронагревателей heat trace типа FSM, FSR, FSE, FLV, FSS, FSU 
рабочая температура от -40°С до +250°С 
класс защиты IP67
маркировка взрывозащиты II2GD; ExeIICGb; ExtbIIICDb

	
	6. Муфта силиконовая силовая для взрывоопасных зон Heat trace BPS4 или аналог с аналогичными характеристиками -  100 шт.
для саморегулирующихся распределённых электронагревателей heat trace типа FSM, FSR, FSE, FLV, FSS, FSU 
рабочая температура от -40°С до +250°С 
класс защиты IP67 
маркировка взрывозащиты II2GD; ExeIICGb; ExtbIIICDb

	
	7. Саморегулирующийся распределённый электронагреватель Heat Trace 30FSS 2-CF или аналог – 3000 м.
Технические характеристики:
Для взрывоопасной зоны  класса 2 группы IICT3;
Напряжение питания 220-240 В;
Мощность при 10°С 30 Вт/м;
Максимальная температура непрерывного воздействия во включенном и выключенном состоянии не менее 225°С;
Наружная оболочка фторполимер;
Температурный класс Т3 (200°С);
Минимальная температура установки -39°С



