Приложение 4 к аукционным документам № АС955-09/261

Описание и технические характеристики

Оборудование для комплектации биогазового комплекса для объекта «Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная, 1. Внесение изменений». 4 очередь строительства

1. Описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики)) предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки.

2. Предложение участника должно содержать полную информацию о технических характеристиках предлагаемой продукции на русском языке.

Лот № 1 – Оборудование биогазового комплекса – 1 комплект.

1.1. Технологическое оборудование в соответствии с разделами проекта 22.035-1-С9-225.1.11,16.21.22-ГСН1-4,22.035-1-225.1.20-ГСВ-4, 22.035-1-225.1.19.20-ТМ-4, 22.035-1-С9-225.1,3,4,6,7,8,10-ГСН1-7, 22.035-1-225.1.3-225.1.5-МК-7, перечень поставляемого оборудования – согласно спецификации оборудования (таблица 1), а также в увязке с разделами.

Чертежи здания для установки оборудования согласно разработанной проектно-сметной документации (передаются поставщику после подписания договора на этапе разработки КД поставляемого оборудования).

Поставщик должен обеспечить поставку функционально и технологически законченного и укомплектованного оборудования для сбора, подготовки, хранения, очистки, транспортировки биогаза до когенереационных установок, согласно установленным требованиям и в том числе согласно проектной документации. Оборудование должно обеспечивать устойчивую работу сооружений и достижение требуемых технологических показателей без необходимости закупки дополнительных узлов и деталей, не указанных в проектной документации.

Поставщик в целях улучшения потребительских характеристик проекта и/или исправления возможных ошибок, при наличии соответствующего обоснования (должно прилагаться в составе предложения), может предлагать внести соответствующие изменения в параметры оборудования. Возможность принятия данных изменений будет рассмотрена на этапе рассмотрения предложений.

Режим анаэробного сбраживания при получении биогаза – термофильный. Расход биогаза от всего комплекса 66870 нм3/сутки (для двух технологических линий).

Срок службы поставляемого оборудования (газгольдер, демистеры, факел, десульфуризатор, фильтра) не менее 20 лет, что должно подтверждаться паспортами. Температурный диапазон эксплуатации оборудования, установленного вне помещений не хуже диапазона -45…+50 0С.

Таблица 1

| Газгольдер V=2100 м3 Р=25МБАР В комплекте с: - предохранительное устройство от повышения и понижения давления, Р=30мбар - 4 шт.; - воздуходувка газгольдера радиальная Q=2200м3/ч, N=2,2кВт – 4 шт. для работы в взрывоопасных средах. Комплектно с воздуходувкой: предохранительной устройства, обратный клапан), запорная арматура, наличие виброгасителей. Дополнительные требования к газгольдеру: - тип: двухмембранный переменного объема; - снеговая нагрузка не менее 192 кг/м2, ветровая не менее 41 м/с; - нагрузка на разрыв мембраны снаружи, изнутри, днище не менее 9000 Н/5 см; - устойчивость к УФ излучению; - цвет наружной мембраны согласовать с заказчиком на этапе исполнения договора; Объем поставки газгольдера: наружная, внутренняя и напольная мембраны; соединительный воздуховод, анкерное кольцо; комплект крепежа для всех составных элементов; уплотнительное кольцо; регулировочный клапан; смотровое окно; система измерения уровня с токовым выходом 4-20 мА; датчик обнаружения утечки газа с системой оповещения; датчик давления; датчик заполнения с токовым выходом 4-20 мА; гидравлический предохранитель; уплотнительный фланец для подвода и отвода биогаза. | шт. | 2 | 4.312.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Конденсатоотводчики (демистер) Обязательные места установки: при газгольдере не менее 2 шт., при десульфуризаторах не менее 4 шт., при газодувках не менее 4 шт. Дополнительные места установки определить поставщику самостоятельно согласно технологическим требованиям и требованиям по эксплуатации оборудования в составе лота Дополнительные требования: - принцип работы: влажный биогаз протекает внутри корпуса через перегородки и конденсат оседает на внутренних стенках и выводится через сифон; - элементы, которые соприкасаются с биогазом не хуже AISI 316, остальные не хуже AISI 304; - рабочее давление не менее 50 мбар; - наличие фланцев на вход и выход биогаза; - манометры на входе/выходе биогаза; - датчик уровня конденсата; - система автоматического отвода конденсата. | к-т | 1 | 4.312.6, 8.102.92 |
| Факел Q=2200 НМ3/Ч Р=1,5КВТ, D=1,8М, Н=7М в комплекте с шибером Дополнительные требования к факелу: - элементы, которые соприкасаются с биогазом не хуже AISI 316, остальные не хуже AISI 304; - материал рамы, крепежных элементов не хуже AISI 304; - наличие запорно-регулирующей арматуры необходимой для работы факела (ручная задвижка, автоматическая задвижка (магнитный клапан), пламегаситель, клапан для удаления конденсата); - морозоустойчивое исполнение; - наличие системы отвода конденсата; - наличие системы автоматического поджига пламени, контроль пламени, инжекторная горелка для смешивания воздуха/биогаза; Переключатель низкого давления; - содержание сероводорода в биогазе до 8000 ррm - наличие длительного режима работы; - наличие шкафа управления в комплекте (по одному на каждый газфакел). Наличие интерфейса RS485 протокол Modbus. | шт. | 2 | 6.313.5 |
| Десульфуризатор Q=2200 НМ3/Ч в комплекте с контроллером, СН4 мониторинг, газоанализатором, модулем удаленного обслуживания – 2 шт. Дополнительные требования к установке биологической десульфуризации: - материал корпуса, труб: коррозионностойкий, ударопрочный; - диаметр не более 4,5 м; - объем не менее 100 м3; - концентрация сероводорода на входе до 5000 ppm включительно, на выходе из установки не более 100 ррm, сокращение содержания >98%; - потери давления в установке не более 10 мбар; - наличие системы измерения уровня, объемного расхода, температуры; - газоанализатор с двумя точками измерения H2S, О2; - наличие воздуходувки подачи воздуха с ПЧТ; - наличие загрузки с бактериями, бака для удобрения, насос-дозатор удобрения; - наличие не менее чем по 2 технических люка в нижней части для доступа внутрь при проведении работ по обслуживанию, наличие инспекционного люка с прозрачной крышкой в верхней части, наличие люка для заполнения и других вспомогательных элементов для осуществления загрузки; - наличие гидрозатвора от превышения давлению; - цвет корпуса согласовать с Заказчиком на этапе исполнения договора; - наличие технического помещения (при необходимости); - полный комплект трубопроводов, комплексная маркировка фитингов водоснабжения и автоматическое удаление отходов, помещение с ЕХ-вентиляцией, светом и розеткой; - система отопления десульфуризатора. Нагревательная мощность не менее 139 кВт; - расходные материалы для эксплуатации десульфуризатора / удобрения / оборудование / ремкомплект дозировочного насоса для работы с удобрениями; рН-буфер; запасной электрод для измерения pH и температуры (спецификацию расходных материалов и частей предоставить на этапе подачи предложения). | к-т | 1 | 9.314.5 |
| Газодувка для биогаза радиальная Дополнительные требования к газодувкам: - назначение: подача биогаза от газгольдера к потребителям (газопоршневая установка, котел, факел) и для создания требуемого давления; - на каждую линию предусматривается по 3 газодувки (2 раб+1рез), оборудованных ПЧТ. Производительность 1 линии 2200 нм3/ч; - повышение давления: 10,6 кПа; - взрывобезопасное исполнение; - комплект к одной газодувке: газодувка, рама (не хуже AISI 304), изолированная клеммная коробка, противовибрационные подушки, аксиальные-компенсаторы. | шт. | 6 | 8.102.15 |
| Комплект фильтров (фильтр биогаза, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки). Состав комплекта: | к-т | 6 |  |
| Фильтр биогаза с активированным углем Q=980 НМ3/Ч комплектно с: насосом обогрева, обводным трубопроводом Дополнительные требования к фильтру: - потеря давления не более 20 мбар; - количество активированного угля в загрузке не менее 2250 кг; - объем емкости не менее 4,5 м3; - концентрация на входе 100-5000 ppm включительно; - влажность биогаза на входе 40-60%; - элементы, которые соприкасаются с биогазом не хуже AISI 316, остальные не хуже AISI 304; - внутренняя поверхность активированного угля не менее 1,1 м2/г, сорбционная емкость по сероводороду не менее 100 кг/м3 эффективность адсорбции не менее 80%; - наличие обводного трубопровода, изоляции для поддержания требуемой температуры внутри фильтра, комплекта клапанов, соединительных труб достаточных для подключения и эксплуатации фильтра; | шт. | 1 | 8.102.18 |
| Фильтр грубой очистки Q=500-750 м3/ч Дополнительные требования к фильтру: - тип: гравийный фильтр для отделения крупных включений и конденсата биогаза в комплекте с наполнителем; - элементы, которые соприкасаются с биогазом не хуже AISI 316, остальные не хуже AISI 304; - съемная верхняя крышка; - наличие фланцев для подключения биогаза Ду 150; - дополнительный люк для выгрузки гравийного наполнителя; - манометр на входном/выходном патрубках; - наличие устройства для слива конденсата. | шт. | 1 | – |
| Фильтр тонкой очистки биогаза Q=500-800 м3/ч Дополнительные требования к фильтру: - тип: керамический фильтр для отделения тонких включений (>8µм) и конденсата биогаза; - элементы, которые соприкасаются с биогазом не хуже AISI 316, остальные не хуже AISI 304; - съемная верхняя крышка; - наличие фланцев для подключения биогаза; - манометр на входном/выходном патрубках; - наличие устройства для слива конденсата. | шт. | 1 | 8.102.90 |
| Компрессор биогаза для перемешивания осадков в метантенке: Q=400 М3/Ч, ∆р=1,4 бар, N=30кВт | к-т | 4 | 6.601.2 |
| Измерительный комплекс для биогаза Назначение – непрерывное онлайн измерение параметров биогаза. Измеряемые компоненты: метан (CH₄), углекислый газ (CO₂), кислород (O₂) и сероводород (H₂S), температура; Состав: первичные датчики/анализаторы; вторичные преобразователи, собранные в шкаф управления; панель оператора, охладитель газа; конденсатоотводчик; диафрагменный насос; клапаны; фильтр; газопровод анализируемого газа не хуже AISI 316; монтажные кронштейны; газопроводы обвязки измерительной системы, Profibas DP. Датчики должны быть внесены в реестр СИ Республики Беларусь (либо письменное подтверждение о внесении изменений). Диапазоны измерений определить поставщику самостоятельно. | к-т | 4 | 6.601.8 |
| Теплообменник биогаза Для снижения влажности биогаза с подключением к отопительному контуру (60-90 градусов) - геометрические параметры, номинальная площадь теплообмена (в м²) или стандарты трубного пучка/подключений – 5-2,5 (или аналог); - спецификация исполнения корпуса или внутреннего трубного пучка - EG181; | шт. | 2 | 8.102.94 |
| Осушитель биогаза в комплекте с кулером - Q=1650 м3/ч, вода/гликоль, температура биогаза на входе 35 градусов, на выходе 10 градусов, потеря давления 0,6 кПа (или аналог); - кулер 28,2 кВт, 400В, 50Гц (или аналог); - накопительная емкость 100л (или аналог); | шт. | 2 | 8.102.101 |
| Шкаф пневмо-распределительный со встроенным блоком подготовки воздуха в комплекте Состав (для 1 комплекта): -клапан 3/2 с мех.управлением (глушитель с выводом наружу шкафа) - 2 шт.; -фильтр регулятора давления расходом 2000 л/мин, давление до 8 бар, фильтрация 5 мкм, автоматическим отводом конденсата наружу - 2 шт; -клапан плавного пуска с пневмоуправлением – 2 шт; - пневматический коллектор – 2 шт.; - пневматические выходы на дне шкафа (снизу), цанговые фитинги под шланг 8мм – 18 шт.; - пневматический подвод воздуха (сверху) шкафа, цанговый фитинг под шланг 10мм – 2 шт.; | к-т | 4 | 1.205.22, 2.215.22 |
| Дренажный насосный агрегат (в комплекте с поплавком) центробежный погружной моноблочный не менее Q=8м3/ч, Н=10М для отвода конденсата | шт. | 2 | 5.315.5 |

1.2. В составе предложения представить:

– полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении участника;

– подробная технологическая схема и описание производственного комплекса;

– используемые в технологическом процессе материалы, полупродукты и их ожидаемая потребность, точки ввода;

– спецификацию основного и вспомогательного оборудования, материалов и прочих частей, и элементов с указанием основных технических характеристик, масс оборудования, электрической мощности токоприемников;

– перечень и объемы образуемых отходов производства;

– заявление с подтверждением соответствия поставляемого оборудования требованиям экологической безопасности Республики Беларусь, требованиям в области промышленной безопасности Республики Беларусь, условиям эксплуатации конструктивно и по материалу исполнения и письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;

1.3. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

1.3.1 Поставляемое оборудование, его составляющие и комплектующие, материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года (письменно подтвердить)

1.3.2 Гарантия – не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки (письменно подтвердить)

1.3.4 Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменно подтвердить)

1.3.5 Подтверждение обеспечение гарантийного ремонта, поддержки и послегарантийного ремонта, в том числе программного комплекса и программного обеспечения, на весь срок эксплуатации комплекса (письменно подтвердить)

1.3.6. Заявление о предоставлении требуемых НПА Республики Беларусь деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза и письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;

1.4. Комплект поставки:

– основное технологическое оборудование согласно спецификации;

– оборудование должно быть укомплектовано (по согласованию с Заказчиком) необходимыми:

а) запасными частями и расходными материалами на гарантийный период и первые два года эксплуатации после гарантийного периода;

б) специальным инструментом и приспособлениями для ремонта (если стандартные не обеспечивают возможность выполнения этих работ);

1.5. Совместно с поставкой оборудования должна быть предоставлена следующая документация:

– полный комплект документации на русском языке: техническая документация на каждую единицу поставляемого оборудования (инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации, обслуживанию);

– перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии), узлов, чертежи оборудования с указанием размеров с каталожными номерами каждой позиции;

–  Правила безопасности при эксплуатации оборудования;

– подробное описание и схема технологического процесса;

– компоновка основного и вспомогательного оборудования, входящего в комплекс (планы, разрезы на всех отметках комплекса);

– спецификация основного и вспомогательного оборудования с указанием основных технических характеристик, масс оборудования, эл. мощности токоприемников;

– конструктивные и объемно-планировочные решения в части установки и крепления технологического оборудования (фундаменты, приямки), технологических трубопроводов, систем инженерного обеспечения;

– схемы автоматизации технологических процессов;

– схемы электрических подключений;

– шумовые характеристики оборудования;

– данные по составу и количеству реагентов, используемых для очистного оборудования;

– требования к технологии производства;

1.6. В стоимость поставки должно быть включено:

– полный перечень поставляемого оборудования, составляющих частей и комплектующих и материалов;

– шеф-монтаж и наладка;

– транспортные расходы на доставку оборудования до площадки строительства;

Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 10 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменно подтвердить)

Лот № 2 – Газоочистное оборудование (4 очередь) - 1 комплект

  - Функциональные, технические, качественные характеристики и характеристики мест установки оборудования представлены в таблице 1:

Таблица 1 – Функциональные, технические, качественные характеристики и характеристики мест установки оборудования

| Наименование обслуживаемого сооружения | Производи-тельность, не менее, м3/ч | Установленная мощность оборудования, не более, кВт | Концентрация до очистки, мг/м3 (1) |  | Занимаемая площадь оборудования, не более, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приемный резервуар сырого осадка и жира, приемный резервуар сброженного осадка | 4000 | 35 | Аммиак | 10 | 74 |
|  |  |  | Сероводород | 250 |  |
|  |  |  | Этилмеркаптан (2) | 0,05 |  |

(1) газоочистные установки должны обеспечивать бесперебойную работу в пределах указанных значений концентраций

(2) смесь природных меркаптанов (в пересчете на этилмеркаптан)

  - Принципиальная схема разводки сетей газоочистки и размещения газоочистных установок представлена на рисунке 1

Рисунок 1 – Принципиальная схема разводки сетей газоочистки и размещения газоочистных установок

3. Общие требования к системе газоочистки:

3.1. Технология очистки газов – фото-сорбционно-каталитическая с предочисткой каталитическим методом, при необходимости (или аналог, при обеспечении выполнения заявленных в настоящем задании требований).

3.2. Тип исполнения: контейнерный, цвет однотонный RAL 7040.

3.3. Эффективность очистки не менее 95% по показателям: аммиак, сероводород, смесь природных меркаптанов (в пересчете на этилмеркаптан).

3.4. Наличие системы предварительной механической очистки фильтрации воздуха, поступающего на газоочистку с целью недопущения механического загрязнения основного технологического оборудования удаления, а также попадания в него водяного аэрозоля. Предварительная очистка должна включать в себя стадии фильтрации и каплеотделения. Устройства фильтрации и каплеотделения должны быть выполнены из коррозионостойких материалов.

3.5. Степень пыле- и влагозащищенности частей комплекса, не контактирующих с обрабатываемым воздухом не хуже IP 54.

3.6. Степень пыле- и влагозащищенности частей комплекса, контактирующих с обрабатываемым воздухом не хуже IP 65.

3.7. Материал внутренних поверхностей, не контактирующих с обрабатываемой средой – коррозионностойкий, ударопрочный.

3.8. Тип материала металлических конструкций, контактирующих с очищаемой средой, не хуже AISI 316.

3.9. Материал воздуховодов не хуже AISI 316.

3.10. Периодичность замены каталитической загрузки, при заданных концентрациях, не чаще 1 раз в 3 месяца.

  - Наличие систем контроля очищаемого воздуха, в составе не менее следующих датчиков: метана, сероводорода, температуры. Для контроля степени загрязнения должны быть предусмотрены дифманометры.

  - Наличие функции отключения при отсутствии потока воздуха через комплекс, отключения по перегреву (при необходимости).

  - Напряжение питания 400В, 50Гц.

  - Вариант исполнения вытяжного вентилятора: коррозионностойкий, взрывозащитный. Мощность и давление разряжения определить расчетом.

  - Вентиляторы должны быть установлены на виброоснованиях, в местах соединения с воздуховодами должны быть предусмотрены гибкие вставки.

  - Температура обрабатываемого воздуха не хуже диапазона от +5 до +40 С.

  - Температура окружающего воздуха от не хуже диапазона 
-35 до +40 С.

  - Относительная влажность обрабатываемого воздуха при +250С, не более 98 %.

  - Климатическое исполнение У1-Уличное исполнение.

  - Режим работы: непрерывный.

  - Работа газоочистной установки должна осуществляться полностью в автоматическом режиме без постоянного присутствия и участия обслуживающего персонала. Проведение сервисного обслуживания и других регламентных и работ по обслуживанию – не чаще 1 раза в месяц.

  - Подключение к системам водоснабжения и водоотведения в месте установки газоочистных установок: не предусмотрено.

  - Газоочистная установка должна быть оборудована шкафом автоматики (управления), панелью оператора для контроля и управления работой оборудования с возможностью передачи сигналов состояния оборудования на верхний уровень АСУ ТП. Установка должна иметь архив аварийных и информационных сообщений на панели оператора ГОУ; а также архив измеряемых значений.

  - Срок службы не менее 10 лет.

  - Оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, в отношении которой законодательными актами Республики Беларусь предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.

  - Газоходы на входе и выходе ГОУ должны быть оборудованы измерительными портами с плотно завинчивающимися крышками в соответствии с п.12.1 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Расположение измерительных портов согласовать с Заказчиком.

  - Места отбора проб и проведения измерений должны быть доступны и оборудованы прочной стационарно установленной рабочей площадкой для отбора проб и проведения измерений, снабженной ограждением в соответствии с законодательством об охране труда. Конфигурация площадки определяется на этапе разработки КД после подписания договора и согласовывается с заказчиком.

4.  Комплект поставки:

    - Комплект газоочистного оборудования;

    - В комплект оборудования должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации за исключением внешних кабелей (питающего и сигнального);

    - Комплект опор под установку;

    - Рабочая площадка для отбора проб и проведения измерений;

    - Наличие вспомогательного оборудования, материалов, компонентов и иных принадлежностей, необходимых для работы и обслуживания газоочистной остановки;

    - Техническая документация на поставляемое оборудование (инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации, обслуживанию и ремонту), перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии), узлов, чертежи оборудования с указанием размеров;

5.  Сервис и гарантия, требования к поставщику:

5.1. Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, год выпуска не старше 2026 года (письменно подтвердить)

5.2.  Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки (письменно подтвердить)

5.3. Осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменно подтвердить)

5.4. Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 10 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменно подтвердить)

5.5. Письменное подтверждение о поставке любой составной части, либо элемента системы в целом, в период срока службы изделия

5.6. Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменно подтвердить)

5.7. Поставщик перед началом производства оборудования должен выполнить обследование объекта с целью уточнения технических и конструктивных особенностей мест монтажа оборудования (письменно подтвердить)

5.8. Для оборудования, соответствующего требованиям задания на закупку и отличного от определенного проектом, представить письменное согласие о внесении изменений в разработанную проектно-сметную документацию за счет поставщика

6. В составе предложения должны быть представлены:

6.1. Спецификация на поставляемое оборудования;

6.2. Техническая документация на поставляемое оборудование (инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации, обслуживанию), перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии), узлов, чертежи оборудования с указанием размеров;

6.3. Копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза) (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»), ТР ТС 012/2011 «О безопасности  оборудования для работы во взрывоопасных средах» (для фото-сорбционно-каталитической технологии очистки) или письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;

6.4. Подробный расчет эксплуатационных затрат в количественном и/или денежном выражении в годовом разрезе на 10 лет эксплуатации поставляемого оборудования согласно прилагаемой форме (приложение 1 к настоящему Приложению). При этом, в обязательном порядке должны быть учтены различными позициями: потребность в материалах, электроэнергии, воде и иных ресурсах; перечень и количество образуемых отходов при эксплуатации и прочее.

Лот № 3 – Газораспределительный пункт (ГРП) – 1 комплект

1.1. Технологическое оборудование в соответствии с разделами проекта 22.035-0,1-С9-226-ГСН-4С, перечень поставляемого оборудования – согласно спецификации оборудования (таблица 1), а также в увязке с разделами.

Поставщик должен обеспечить поставку функционально и технологически законченного и укомплектованного оборудования, согласно установленным требованиям и в том числе согласно проектной документации. Оборудование должно обеспечивать устойчивую работу сооружений и достижение требуемых технологических показателей без необходимости закупки дополнительных узлов и деталей, не указанных в проектной документации.

Поставщик в целях улучшения потребительских характеристик проекта и/или исправления возможных ошибок, при наличии соответствующего обоснования (должно прилагаться в составе предложения), может предлагать внести соответствующие изменения в параметры оборудования. Возможность принятия данных изменений будет рассмотрена на этапе рассмотрения предложений.

Режим анаэробного сбраживания при получении биогаза – термофильный. Расход биогаза от всего комплекса 66870 нм3/сутки (для двух технологических линий).

Срок службы поставляемого оборудования не менее 15 лет. Температурный диапазон эксплуатации оборудования, установленного вне помещений не хуже диапазона -45…+50 0С.

Таблица 1

| Газораспределительный пункт (ГРП) в комплекте с телемеханикой, со счетчиком газа, с габаритными размерами 5280x4600 Рвх=0,59 МПа, Qmах =3900мЗ/ч, Qmin =32,3 м3/ч, Ду150 Рвых1=0,02 МПа, Qmаx=1900 мЗ/ч,Qmin=164мЗ/ч,Ду200 Рвых2=0,3 МПа, Qmax=2000мЗ/ч, Qmin=32,3м3/ч, Ду150 Приборы учета должны быть в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь; На момент поставки оборудования, срок поверки, действующей на территории Республики Беларусь должен составлять не менее 50% межповерочного интервала СИ. | к-т | 1 | 33.301.94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерительный комплекс с программным обеспечением, с прямыми участками, с диапазоном измерения 28,09-4494,62 м3/ч | шт. | 1 | 33.301.96 |

1.2. В составе предложения представить:

– полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении участника;

– подробная технологическая схема и описание;

– используемые в технологическом процессе материалы, полупродукты и их ожидаемая потребность, точки ввода;

– спецификацию основного и вспомогательного оборудования, материалов и прочих частей и элементов с указанием основных технических характеристик, масс оборудования, электрической мощности токоприемников;

– заявление с подтверждением соответствия поставляемого оборудования требованиям экологической безопасности Республики Беларусь, требованиям в области промышленной безопасности Республики Беларусь, условиям эксплуатации конструктивно и по материалу исполнения и письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;

1.3. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

1.3.1 Поставляемое оборудование, его составляющие и комплектующие, материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года (письменно подтвердить)

1.3.2 Гарантия – не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки (письменно подтвердить)

1.3.4 Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменно подтвердить)

1.3.5 Подтверждение обеспечение гарантийного ремонта, поддержки и послегарантийного ремонта, в том числе программного комплекса и программного обеспечения, на весь срок эксплуатации комплекса

1.3.6. Заявление о предоставлении требуемых НПА Республики Беларусь деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) предлагаемого оборудования требованиям технических регламентов Таможенного союза Евразийского экономического союза и письменное обязательство представить необходимые декларации или сертификаты до момента поставки оборудования;

1.4. Комплект поставки:

– основное технологическое оборудование согласно спецификации;

– оборудование должно быть укомплектовано (по согласованию с Заказчиком) необходимыми:

а) запасными частями и расходными материалами на гарантийный период и первые два года эксплуатации после гарантийного периода;

б) специальным инструментом и приспособлениями для ремонта (если стандартные не обеспечивают возможность выполнения этих работ);

1.5. Совместно с поставкой оборудования должна быть предоставлена следующая документация:

– полный комплект документации на русском языке: техническая документация на каждую единицу поставляемого оборудования (инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации, обслуживанию);

– перечень быстроизнашивающихся деталей (при их наличии), узлов, чертежи оборудования с указанием размеров с каталожными номерами каждой позиции;

– Правила безопасности при эксплуатации оборудования;

– подробное описание и схема технологического процесса;

– компоновка основного и вспомогательного оборудования, входящего в комплекс (планы, разрезы на всех отметках комплекса);

– спецификация основного и вспомогательного оборудования с указанием основных технических характеристик, масс оборудования, эл. мощности токоприемников;

– конструктивные и объемно-планировочные решения в части установки и крепления технологического оборудования (фундаменты, приямки), технологических трубопроводов, систем инженерного обеспечения;

– схемы автоматизации технологических процессов;

– схемы электрических подключений;

– шумовые характеристики оборудования;

– требования к технологии производства;

1.6. В стоимость поставки должно быть включено:

– полный перечень поставляемого оборудования, составляющих частей и комплектующих и материалов;

– шеф-монтаж и наладка;

– транспортные расходы на доставку оборудования до площадки строительства.

Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шеф-монтажных работ в срок не позднее 10 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шеф-монтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии (письменное подтверждение).

Приложение 1 – Подробный расчет эксплуатационных затрат

| Наименование оборудования | Реагенты (реактивы/сорбенты) |  |  |  |  | Расходные элементы и принадлежности |  |  |  | Электроэнергия |  |  | Утилизация отходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование реагента | Периодичность использования (замены, пополнения) и количество для одного использования | Стоимость за 1 кг (т., м3) реагента с доставкой на объект, руб* | Требуемое кол-ва реагента в расчете на 10 лет, кг, т, м3 и т.д. | Стоимость данного кол-ва реагента в расчете на 10 лет, руб* | Наименование расходного элемента | Стоимость за один расходных элемент, руб* | Требуемое кол-во элемента в расчете на 10 лет, ед | Стоимость данного кол-ва расходного элемента на 10 лет, руб* | Наименование оборудования, потребляющего электроэнергию. | Кол-во потребленной электроэнергии в расчете на 10 лет (кВт∙ч) | Стоимость данного кол-ва электроэнергии, руб** | Наименование отходов, сточных вод (при их образовании) класс опасности | Количество образуемых отходов в расчете на 10 лет, кг, т, м3 и т.д. | Стоимость утилизации данного кол-ва отходов, руб* |  |
| Цех подготовки осадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | Итого: |  |  | Итого: |  |  |  |  |

*- стоимость указывается в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату размещения закупки;

** - стоимость электроэнергии в расчетах принять равной 0,30476 кВт*ч; стоимость указывается в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату размещения закупки.