                                                                                                                                                               
                                                                          Приложение 4 к аукционным документам №А757-09/261 

1.         Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам):
Безмасляная винтовая воздуходувка с параметрами рабочей точки:
*Напор 0,8 бар;
*Расход 3317 м3/час;
*Электропотребление в рабочей точке не более 75 кВт.
*Электроподключение 380В/ 3ф/ 50 Гц к 4-х проводной сети с глухозаземленной нейтралью.
В комплекте с поставляемой воздуходувкой должны присутствовать все расходные материалы для ее монтажа и запуска в эксплуатацию.
С воздушным охлаждением.
Воздуходувка должна быть оборудована ЧРП для изменения производительности.
В комплект поставки должен быть включен запасной глушитель и два набора воздушных фильтров.
1. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара (работы, услуги):
[bookmark: _GoBack]Не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию. 
          Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), подтверждается письменным заявлением.
Поставщик оборудования производит шеф-монтаж, настройку и запуск оборудования в эксплуатацию, а также произведет инструктаж (обучение) обслуживающего персонала Покупателя работе с оборудованием (подтверждается письменным заявлением). 


                                    
                                                                                                               

