Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г. В. Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17) в составе:

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |
|  | Заместитель директора по Х/Р |  |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственные учреждения общего среднего образования, подведомственные управлению по образованию администрации Первомайского района г.Минска

(наименование объекта)

Установлено, что в учреждениях общего среднего образования выявлены дефекты систем отопления и водоснабжения. Задвижка ф80 мм - 1 шт. имеет потёки на корпусе и фланцах, износ уплотнений. Задвижка ф80 мм - 1 шт. имеет потёки на корпусе и фланцах, износ уплотнений. Задвижка ф50 мм - 1 шт. имеет коррозию корпуса, течи по фланцам, не перекрывают воду. Вентили и клапаны обратные муфтовые ф15, ф20, ф25, ф32, ф40, ф50 - по 1 шт. имеют износ уплотнений, коррозию корпуса, не перекрывают воду. Отдельные участки трубопроводов диаметром до 20, 32, 50, 80 мм - по 1 м имеют сплошную коррозию, капельные течи, свищи. Внутренние трубопроводы из стальных труб диаметром до 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 мм - по 1 м имеют сплошную коррозию, капельные течи, отложения. Кран воздушный не открывается. Жидкостный термометр и манометр показывающий повреждены, деформированы корпуса. Бобышки и штуцеры - 1 шт. имеют повреждения резьбы и коррозию. Клапаны предохранительные ф50 мм - 1 шт., сгоны ф20, 32, 50 мм - по 1 шт., неисправны. Циркуляционный насос ф40 мм - 1 шт. нерабочий, ф25 мм - 1 шт. заклинил. Клапан регулирующий с электроприводом заклинен, электропривод сгорел. Регулятор температуры - 1 шт. неисправен. Теплосчётчик ф50 мм - 1 шт. вышел из строя. Расходомер, регулятор давления и температуры, указатель потока, датчики - нерабочие. Радиаторы систем отопления имеют сквозную коррозию и течи. Работы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ. (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: эксплуатируемое здание (К=1.2)

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: -

Дата начала разработки сметной документации: 01.09.2026.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: дата заключения договора

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 23.09.2026-31.12.2026.

| председателя комиссии: | Начальник управления ЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Заместитель начальника | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | СМЕНА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ |  |  |  | 10 ШТ. | 0,1 |  |
|  | СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРУБОПРОВОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СМЕНА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
| 4 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ |  |  |  | 10 ШТ. | 0,1 |  |
|  | СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРУБОПРОВОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
|  | МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
|  | МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
|  | МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
|  | МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
|  | МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
|  | МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  | 100 М | 0,01 |  |
|  | С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  | 100 М | 0,01 |  |
|  | С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  | 100 М | 0,01 |  |
|  | С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  | 100 М | 0,01 |  |
|  | С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М | 0,01 |  |
|  | СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М | 0,01 |  |
|  | СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М | 0,01 |  |
|  | СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М | 0,01 |  |
|  | СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М | 0,01 |  |
|  | СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М | 0,01 |  |
|  | СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М | 0,01 |  |
|  | СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 22 | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ |  |  |  | КОМПЛ. | 1 |  |
| 23 | ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
| 24 | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ |  |  |  | КОМПЛ. | 1 |  |
|  | ИЛИ УГЛОВЫХ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ДЕМОНТАЖ МАНОМЕТРОВ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
| 26 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ |  |  |  | КОМПЛ. | 1 |  |
|  | КРАНОМ |  |  |  |  |  |  |
| 27 | БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
|  | ДО 10 МПА |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,04 |  |
|  | ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 15-32 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,02 |  |
|  | ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 40-50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ |  |  |  | ВРЕЗКА | 1 |  |
|  | ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ |  |  |  | ВРЕЗКА | 1 |  |
|  | ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 32 | УСТАНОВКА ПРОБОК НА ТРУБОПРОВОДАХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
| 33 | УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  | 1000 ШТ. | 0,001 |  |
|  | РАЗРЕЖЕНИЯ ЧИСТЫХ ГАЗОВ |  |  |  |  |  |  |
| 34 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБ | 0,01 |  |
|  | ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | ММ |  |  |  |  |  |  |
| 35 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБ | 0,01 |  |
|  | ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 |  |  |  |  |  |  |
|  | ММ |  |  |  |  |  |  |
| 36 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБ | 0,01 |  |
|  | ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | ММ |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0,01 |  |
|  | ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0,01 |  |
|  | ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0,01 |  |
|  | ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИАМЕТРОМ 32 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0,01 |  |
|  | ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИАМЕТРОМ 40 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М ТРУБ | 0,01 |  |
|  | ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М ТРУБ | 0,01 |  |
|  | ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИАМЕТРОМ 63 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 43 | СМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
|  | КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 44 | СМЕНА СГОНОВ У ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 СГОНОВ | 0,01 |  |
|  | ДО 20 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 45 | СМЕНА СГОНОВ У ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 СГОНОВ | 0,01 |  |
|  | ДО 32 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 46 | СМЕНА СГОНОВ У ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | 100 СГОНОВ | 0,01 |  |
|  | ДО 50 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 47 | СМЕНА РАДИАТОРНЫХ ПРОБОК |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
| 48 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ |  |  |  | 10 М | 0,1 |  |
|  | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ |  |  |  |  |  |  |
|  | АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ |  |  |  | 10 М | 0,1 |  |
|  | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ |  |  |  |  |  |  |
|  | АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ |  |  |  | 10 М | 0,1 |  |
|  | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ |  |  |  |  |  |  |
|  | АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ |  |  |  | 10 М | 0,1 |  |
|  | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ |  |  |  |  |  |  |
|  | АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ |  |  |  | 10 М | 0,1 |  |
|  | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ |  |  |  |  |  |  |
|  | АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 53 | РЕМОНТ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ПРИ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
|  | ДИАМЕТРЕ ПАТРУБКА ДО 40 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 54 | СМЕНА ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ПРИ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
|  | ДИАМЕТРЕ ПАТРУБКА ДО 25 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 55 | СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ |  |  |  | 100 ОТВЕРС | 0,01 |  |
|  | В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С |  |  |  |  |  |  |
|  | АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ БЕЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |
|  | (ДАВЛЕНИЕ МЕНЕЕ 0,2 МПА) ВЕРТИКАЛЬНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | ММ |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ДЕМОНТАЖ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С |  |  |  | ШТ. | 1 |  |
|  | ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 57 | КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ |  |  |  | ШТ. | 1 |  |
|  | В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | ММ |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ |  |  |  | 10 ШТ. | 0,1 |  |
|  | РЕМОНТА |  |  |  |  |  |  |
| 59 | МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОСЛЕ |  |  |  | 10 ШТ. | 0,1 |  |
|  | РЕМОНТА |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 |  |  |  | ШТ. | 1 |  |
|  | ММ |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ПЕРЕУСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ДИАМЕТРОМ |  |  |  | ШТ. | 1 |  |
|  | ДО 50 ММ ПОСЛЕ РЕМОНТА |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ДЕМОНТАЖ РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, |  |  |  | ШТ. | 1 |  |
|  | СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; |  |  |  |  |  |  |
|  | УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, |  |  |  |  |  |  |
|  | РН-МЕТРОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | СОЕДИНЕНИЯХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРУБОПРОВОДА ДО 32 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 63 | РАСХОДОМЕР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, |  |  |  | ШТ. | 1 |  |
|  | ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН- |  |  |  |  |  |  |
|  | МЕТРОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | СОЕДИНЕНИЯХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРУБОПРОВОДА ДО 32 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ДЕМОНТАЖ КОНВЕКТОРОВ |  |  |  | 100 ЭКМ | 0,01 |  |
| 65 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ, ДО |  |  |  | 100 ШТ. | 0,01 |  |
|  | 10 СЕКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |
| 66 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 КВТ | 0,0165 |  |
|  | ВЫСОТОЙ 500 ММ НА СТАЛЬНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРУБОПРОВОДАХ |  |  |  |  |  |  |
| 67 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  | СИСТЕМА | 1 |  |
|  | II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | КЛАПАН ПРОХОДНОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ НА |  |  |  | ШТ. | 1 |  |
|  | ТРУБОПРОВОДЕ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРИВОДОМ |  |  |  |  |  |  |
| 69 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I |  |  |  | СИСТЕМА | 1 |  |
|  | КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С |  |  |  |  |  |  |
|  | КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 10 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | НАСТРОЙКА ПРОЕКТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ |  |  |  | 10 ШТ. | 0,1 |  |
|  | РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 26 г.