 УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора – 
 главный инженер
 учреждения «Западный»
 А.А. Прусов
                           .

ЗАЯВКА
[bookmark: 17]О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О
[bookmark: 18]ЦЕНАХ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)
Для целей определения предельной стоимости предмета госзакупки Учреждение по хранению материальных ценностей «Западный» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующих товаров: Двери входные металлические.
Просим Вас предоставить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок по 23.10.2026г. на электронную почту snab@gr-zapad.by. 
Контактное лицо: 
Мартысевич Татьяна Николаевна: +375 1776 28237, +375 29 703 74 97 – по организации закупок,
Сухих Светлана Федоровна: +375 1776 28-202 - по техническим вопросам.
[bookmark: 22]Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика; 
- цену (тариф) за единицу с учетом транспортных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- общую стоимость по предмету; 
- наименование производителя (производителей)
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (для регулируемых цен), для не регулируемых цен, должно быть указано, что цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка;
Цена предложения должна быть сформирована с предельным нормативом рентабельности (предельной максимальной надбавкой):
на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые на территории Республики Беларусь с предельным нормативом рентабельности в размере:
15 процентов к себестоимости для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены (тарифы) (для производителей);
на товары, ввезенные и реализуемые импортерами на территории Республики Беларусь с предельной нормативной надбавкой импортера в размере 20 процентов от контрактной цены (для импортеров);
      на товары, реализуемые на территории Республики Беларусь, независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации указанных товаров, с предельной максимальной оптовой надбавкой к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15 процентов (для остальных поставщиков).
        Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.
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ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Сведения о предмете закупки:
	Часть (лот)  №1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Дверной блок металлический ДП

	Технические, качественные и количественные характеристики закупаемого товара
	Качество товара (работ, услуг) должно соответствовать требованиям нормативных документов по стандартизации (СТБ, ГОСТ, ТУ, СанПин и др.) на данный вид продукции (работы, услуги).

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	25.12.10.330

	Наименование в соответствии 
с ОКРБ 007-2012
	Блоки дверные (полотна и коробки), пороги дверные из черных металлов

	Объем (количество)
	4 ед.

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	[bookmark: _GoBack]в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора

	Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Минская область, Смолевичский район, 
п/о Плиса, учреждение «Западный»

	Условия и сроки оплаты
	По факту поставки в течение 10 (десяти) банковских дней

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет, собственные средства

	Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения
	Белорусский  рубль

	ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделён на части (лоты), а также перечень документов и (или)сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки 
	Название:                                                       ДП
Кол-во:                                                        4 шт.
Размер:                                      2080мм*950мм
Тип конструкции:   Стальные противопожарные, однопольные, левые. 
Предел огнестойкости: EI 30 
Материал полотна и коробки: Сталь холоднокатаная, толщина не менее 1,5 мм
Теплозвукоизоляция / наполнение: Негорючая минеральная вата плотностью не менее 120 кг/м³
Покрытие: Полимерное порошковое покрытие, нанесенное в заводских условиях
Цвет:                                             RAL 8016
Уплотнители: Терморасширяющиеся и эластомерные уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174-90, по всему периметру притвора
Порог: Стальной, высотой не более 0,06 м (для эвакуационных выходов)
Обрамление проема (комплектация):
Коробка: Стальная сварная или гнутая, с монтажными ушками
Наличники: Стальные, окрашенные в RAL 8016
Доборы: При необходимости — стальные, противопожарные, с минераловатным наполнением
Фурнитура (полная комплектация):
Замки: врезные, противопожарные, с возможностью открывания без ключа изнутри (п. 13 требований)
Защелка регулируемая ЗЦЦ4 по ГОСТ 5089-2011
Петли: усиленные стальные, не менее 2 шт. на полотно
Доводчик (для активной створки): типа 3Д1 по ГОСТ 5091-78
Фиксатор УД-1 по ГОСТ 5091-78
Устройство самозакрывания (резиновая растяжка / пружина)
Ручки: контрастные к полотну, на высоте 0,8–1,1 м
Ограничитель хода двери (останов)
Противопожарные и дымонепроницаемые сертифицированные уплотнители
Специальные требования:
Контрастная маркировка прямоугольником 0,1×0,2 м на высоте 1,2–1,5 м (обе стороны полотна)
Противоударная полоса в нижней части полотна (высота не менее 0,3 м от низа)
Сертификаты РБ, протоколы натурных испытаний МЧС (п. 7 требований)
Геометрия (эвакуационные нормы):
Минимальная ширина полотна активной створки двупольных дверей — 0,9 м
Минимальная ширина для эвакуации — 0,8 м
Высота в свету — не менее 1,95 м (подземные этажи без пост. мест — 1,8 м)
Монтаж и замеры:
Обязательный контрольный замер перед изготовлением
Герметизация монтажного шва — цементным раствором
Ввиду того что ТКП 45-3.02-223-2010 утратил силу с 1 августа 2024 года (постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.05.2024 № 49), а действующий СП 3.02.08-2024 «Заполнение оконных и дверных проемов» не распространяется на конструкции специального назначения (противопожарные, взрывозащитные и т.п.), проектирование, изготовление и монтаж дверных блоков специального назначения выполняются в соответствии с:
— технической документацией завода-изготовителя;
— требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к данному типу изделий;
— сертификатами и протоколами натурных испытаний МЧС Республики Беларусь.
Соответствие нормативам:
Дверные блоки противопожарные — СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия».
Изделия и комплектующие имеют сертификаты соответствия Республики Беларусь и протоколы натурных испытаний МЧС Республики Беларусь.
Противопожарные требования — по классу EI 30/EI 60
Изделия и комплектующие — сертификаты РБ
Количество дверных блоков: согласно спецификации 4 шт.





Товары должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), соответствовать указанным характеристикам.


Ведущий инженер по МТС                                  Мартысевич Т.Н.
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