ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оборудования и материалов для объекта:
«Текущий ремонт помещений 9 этажа главного корпуса под размещение гнойного торакального отделения учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73»

1. Общая информация об объекте закупки:
Объект закупки: Поставка оборудования и материалов для строительства объекта текущего ремонта в объеме, указанном в спецификации (Приложение 1), с учетом требований опросных листов (Приложение 2).
2. Стандарт товаров
Подробное описание технических требований к оборудованию изложены на опросных листах (Приложение 2), конкретный перечень материалов (в приложении 1 указан ориентировочный перечень) определяет поставщик на основании выполненных им расчетов систем и разработанных им планов, схем и спецификация для размещения оборудования и элементов систем вентиляции и кондиционирования (учесть требования СП 4.02.12-2026). При разработке планов и схем поставщик обязан учитывать требования санитарных норм в части зонирования и разделения систем для чистых и грязных зон, обеспечить бактерицидную очистку приточного воздуха, а также вытяжного из палат (объемная бактерицидная доза не менее 385Дж/м3)
Критерии (технические) для выбора наилучшего предложения и поставщика:
- Оптимальная схема компоновки (план размещения) системы вентиляции;
- Разработка планов и схем с учетом принципа зонирования и разделения вентиляционных систем по «чистоте»;
- Соответствие габаритным размерам, массе, КПД, энергоэффективности;
- Соответствие техническим требованиям ТЗ;
- Материалоемкость и срок службы;
- Наивысшие технические показатели (max КПД и пр.).
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании.
3. Требования к конкурсной документации
Для возможности оценки соответствия предлагаемого к поставке оборудования требованиям настоящего Технического задания и действующим нормативным правовым актам РБ, претендент в конкурсном предложении должен предоставить:
- Расчет с подбором всех узлов, магистралей воздуховодов, комплекта оборудования, подтверждается планами, схемами и спецификациями систем вентиляции и кондиционирования.
- Оригинальную техническую документацию по всем предлагаемым позициям технического задания на русском языке;
- Документальные материалы от производителей для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого оборудования и материалов;
- Авторизацию от производителей для подтверждения полномочий представлять их оборудование на территории РБ;
- Руководство пользователя на русском языке;
- Технические характеристики вентиляционного оборудования должны быть подтверждены оригинальной печатной продукцией от производителя;
- Официальный представитель фирм-производителей должен представить документацию, подтверждающую качество предлагаемого оборудования;
- Полную спецификацию (технический подбор) на предлагаемое вентиляционное и холодильное оборудование (в том числе на автоматизацию систем);
- Обязательства, в случае выбора победителем, по возмещению расходов по монтажу/демонтажу товара, в случае его замены, на протяжении гарантийного срока на закупаемое оборудование при несении гарантийных обязательств.
4. Дополнительные требования к предмету закупки
Поставщик оборудования обязан выполнить собственными силами, либо с привлечением третьих лиц:
- Расчет с подбором всех узлов, магистралей воздуховодов, комплекта оборудования, подтверждается планами и схемами вентиляционных систем со спецификациями. 
- Оформление и передачу заказчику технической документации (в том числе план-схему устройства системы вентиляции и кондиционирования со спецификацией оборудования и материалов)
5. Порядок сдачи-приемки
Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара. Время для доставки товара на площадку Заказчика - с 8:00 до 16:00, дату и время поставки Товара Поставщик согласовывает с Заказчиком, срок поставки товара согласно предложению поставщика.
Поставку товара допускается производить партиями.
Товар принимается по факту поставки на основании товаротранспортных накладных.
Поставляемый Товар проверяется на соответствие требованиям технического задания в момент поставки (поступления на склад Заказчика), как при помощи имеющихся средств контроля Заказчика и (или) с участием приглашенных специалистов.
6. Объем н сроки, гарантии качества
[bookmark: _GoBack]Поставка Товара должна быть выполнены в полном объеме в срок не позднее 24.12.2026. 
Поставщик предоставляет гарантии качества Товара на срок, аналогичный гарантиям качества завода-изготовителя, но не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 
7. Требования к условиям поставки
Поставка Товара на Объект Заказчика, погрузо-разгрузочные работы с использованием собственного такелажного оборудования, транспортные расходы, расходы по уборке, вывозу и утилизации упаковочного материала и тары осуществляются силами и средствами Поставщика. К данным видам работ (услуг) допускается привлечение третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия (бездействия) третьих лиц как за свои собственные.
Приложения:
1. Спецификация оборудования и материалов;
2. Опросные листы;
3. Планы помещений с расстановкой оборудования.
	
Приложение 1 к техническому заданию

Спецификация оборудования и материалов


	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	Комплект оборудования и материалов должен включать

	для палатного отделения (ориентировочно)

	1
	Вентиляционная установка приточно-вытяжная со встроенной автоматикой и рекуперацией
	шт
	1

	2
	Пульт управления (цветной ЖК-пульт) 
	шт
	1

	3
	Вентиляционная установка приточная со встроенной автоматикой 
	шт
	1

	4
	Пульт управления (цветной ЖК-пульт)
	шт
	1

	5
	Вентиляционная установка вытяжная с резервированием и со встроенной автоматикой 
	шт
	2

	6
	Пульт управления (цветной ЖК-пульт)
	шт
	2

	7
	Рекуператор (Энергосберегающий проветривать)
	шт
	2

	8
	Вентилятор канальный круглый
	шт
	1

	9
	Бактерицидная секция с устройством контроля работы ламп
	шт
	3

	10
	Электропривод 
	шт
	5

	11
	Клапан воздушный прямоугольный 
	шт
	2

	12
	Шумоглушитель прямоугольный 
	шт
	2

	13
	Заслонка регулирующая 
	шт
	30

	14
	Заслонка регулирующая 
	шт
	23

	15
	Решетка наружная круглая 
	шт
	6

	16
	Обратный клапан 
	шт
	1

	17
	Диффузор круглый приточный (металлический) 
	шт
	35

	18
	Диффузор круглый вытяжной (металлический) 
	шт
	15

	19
	Диффузор круглый вытяжной (металлический) 
	шт
	20

	20
	Анемостат потолочный 
	шт
	10

	21
	Узел подключения боковой 
	шт
	10

	22
	Мат ламельный ТЕХНО 35 толщина 40мм (фольгированный с секторами)
	м3
	6,2

	23
	Комплект воздуховодов и фасонных частей (отводы, переходы тройники), гибкие воздуховоды, местные отсосы от технологического оборудования (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом)
	комплект
	1

	24
	Комплект креплений воздуховодов, скотч алюминиевый, саморезы, шпильки), (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом)
	комплект
	1

	25
	План-схема устройства системы вентиляции и кондиционирования со спецификацией оборудования и материалов
	комплект
	1

	26
	Наружный блок мульти-сплит системы
	шт
	3

	27
	Внутренний кассетный блок мульти-сплит системы
	шт
	10

	28
	Внутренний настенный блок мульти-сплит системы
	шт
	2

	29
	Комплект фреопроводов (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом)
	комплект
	1

	30
	Комплект креплений кондиционеров (кронштейны, напольные рамы, крепеж, лента)
	комплект
	3

	31
	Межблочный кабель
	комплект
	1


Предложение претендента должно включать стоимость шефмонтажа систем вентиляции и кондиционирования, а также стоимость разработки плана-схемы систем вентиляции и кондиционирования с составлением подробных спецификаций.
*В случае предложения оборудования и материалов с отличными характеристиками от приложения 1 требуется выполнить расчет систем и разработать планы и схемы размещения оборудования и элементов систем.
**Схемы вентиляционных систем, раскладки оборудования и воздуховодов разрабатываются претендентом, согласно аэродинамического расчета.

Приложение 2 к техническому заданию

Опросный лист для вентиляционного оборудования гнойного торакального отделения

Установка П1В1:
	· Приточно-вытяжная установка в теплоизолированном корпусе 45мм (негорючая минвата) 
· Установка должна состоять из 3-х быстросборных частей (размер 
· большей части не более 750х1200х1200мм). 
· Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления).

	· Фильтр панельный F7; 

	· Встроенный гликолиевый (40%) рекуператор. Встроенный в установку 
узел рекуперации (с циркуляционным насосом, расширительным баком, запорной
арматурой, трубопроводы в теплоизоляции).

	· Нагреватель электрический: максимальная мощность 9кВт; 

	· Вентилятор L=2156м3/ч, 360Па; Ny=1,14кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

	· Фильтр панельный F5 (на вытяжку);

	· Вентилятор L=2000м3/ч, 350Па; Ny=1,14кВт ЕС двигатель.  Класс двигателя IE4

	· Габариты (не более) длина -2100 мм; высота – 1150мм

	ширина -1150 мм; толщина стенок – 45мм негорючая

	       минерал. вата (λ=0,036 W/mK).;

	· Встроенная автоматика (внутри корпуса установки). 

	· В комплекте с цветным ЖК-пультом управления

	· Подключение воздуховодов 4×500×400мм (вверх) и 4 резервных 
· выхода 4×500×400мм по бокам.

	· Напряжение питания 3~ 400В

	· Шум на всасывании вытяжка не более 68дБ

	· Шум на нагнетании приток не более 77дБ

	· Шум в окружение(3м) не более 45дБ
· Масса не более 500кг.

	· Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%

	· Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%

	· Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%
· Все углы и переходы, профилированные силиконом.
· Прессостаты полностью смонтированы внутри установки. 
· Выполнена разводка кабелей внутри. 
· Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме. 
· Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)
· Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки.




Установка П2:
· Подвесная приточная установка в теплоизолированном корпусе не менее 45 мм (негорючая минвата). Обслуживание снизу. Должны быть удобные в использовании дверные замки (без использования дополнительного инструмента), обеспечивающие безопасную эксплуатацию установки.
· Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)
· Установка должна быть в гигиеническом исполнении
· Фильтр панельный G4/F7 600×315×46мм; Горячая замена фильтров. Отдельная дверца для быстрой замены фильтра. Возможно установить предфильтр в дополнительное посадочное место.
· Нагреватель электрический встроенный: максимальная мощность 9 кВт
· Вентилятор L=1180 м3/ч, Рсети=290 Па; Ny=2х0,22 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4
· Габариты (не более) длина - 1075 мм; высота – 395 мм; ширина -795 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)
· Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)
· В комплекте с цветным ЖК-пультом управления с сенсорным цветным дисплеем (русский язык), многофункциональный интерфейс, автоматическое поддержание заданной температуры (5-30°с для электрического нагревателя), система контроля загрязненности фильтра, отображение всех режимов и настроек на пульте управления, температурные графики в режиме онлайн, плавная регулировка скорости вентилятора с десятью предустановленными значениями, синхронизация приточного и вытяжного вентилятора для поддержания оптимального воздухообмена, возможность автоматического переключения режимов охлаждения и нагрева, график изменения температуры за последнюю неделю, работа по расписанию по дням недели (до четырех событий в сутки), удаленное управление через веб-сервис gtcweb и мобильное приложение.
· Подключение воздуховодов 2×600х250 мм (по оси) 
· Напряжение питания 3~ 380 В
· Шум на всасывании не более 72 дБ
· Шум на нагнетании не более 77 дБ
· Шум в окружение(3м) не более 44 дБ
· Масса не более 60 кг
· Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%
· Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%
· Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%
· Все углы и переходы, профилированные силиконом
· Прессостаты полностью смонтированы внутри установки
· Выполнена разводка кабелей внутри
· Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме
· Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)
· Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки

Установка П3В5:
Энергосберегающий проветриватель (рекуператор) воздуха. С внешним рекуперативным блоком. Подогрев воздуха за счет рекуперации. Низкое потребление электроэнергии 5 – 40 Вт. Управление через приложение на Android и iOS Управление голосом с помощью Яндекс Алисы Открытое API и MQTT-протокол для интеграции в системы умных домов. Диапазон эксплуатационных температур от -47°С до +50°С
Фильтр класса F7 с угольным вкраплением очищает от крупной, мелкой пыли и пыльцы. Активный приток 7 скоростей до 120 м3/час Пульт дистанционного управления (ИК). 

Установка В2:
· Подвесная вытяжная установка в теплоизолированном корпусе не менее 45 мм (негорючая минвата). Обслуживание снизу. Должны быть удобные в использовании дверные замки (без использования дополнительного инструмента), обеспечивающие безопасную эксплуатацию установки.
· Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)
· Установка должна быть в гигиеническом исполнении
· Фильтр панельный М5; Горячая замена фильтров. Отдельная дверца для быстрой замены фильтра. 
· Вентилятор L=970 м3/ч, Рсети=300 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4
· Вентилятор L=970 м3/ч, Рсети=300 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4
· Габариты (не более) длина - 1005 мм; высота – 395 мм; ширина -850 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)
· Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)
· В комплекте с цветным ЖК-пультом управления с сенсорным цветным дисплеем (русский язык), многофункциональный интерфейс, система контроля загрязненности фильтра, отображение всех режимов и настроек на пульте управления, плавная регулировка скорости вентилятора с десятью предустановленными значениями, синхронизация приточного и вытяжного вентилятора для поддержания оптимального воздухообмена, график изменения температуры за последнюю неделю, работа по расписанию по дням недели (до четырех событий в сутки), удаленное управление через веб-сервис gtcweb и мобильное приложение.
· Подключение воздуховодов 2×850х250 мм (по оси) 
· Напряжение питания 1~ 230 В
· Шум на всасывании не более 69 дБ
· Шум на нагнетании не более 75 дБ
· Шум в окружение(3м) не более 39 дБ
· Масса не более 45 кг
· Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%
· Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%
· Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%
· Все углы и переходы, профилированные силиконом
· Прессостаты полностью смонтированы внутри установки
· Выполнена разводка кабелей внутри
· Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме
· Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)
· Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки
· Запас производительности не менее 20%

Установка В3:
· Подвесная вытяжная установка в теплоизолированном корпусе не менее 45 мм (негорючая минвата). Обслуживание снизу. Должны быть удобные в использовании дверные замки (без использования дополнительного инструмента), обеспечивающие безопасную эксплуатацию установки.
· Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)
· Установка должна быть в гигиеническом исполнении
· Фильтр панельный М5; Горячая замена фильтров. Отдельная дверца для быстрой замены фильтра. 
· Вентилятор L=810 м3/ч, Рсети=320 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4
· Вентилятор L=810 м3/ч, Рсети=320 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4
· Габариты (не более) длина - 1005 мм; высота – 395 мм; ширина -850 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)
· Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)
· В комплекте с цветным ЖК-пультом управления с сенсорным цветным дисплеем (русский язык), многофункциональный интерфейс, система контроля загрязненности фильтра, отображение всех режимов и настроек на пульте управления, плавная регулировка скорости вентилятора с десятью предустановленными значениями, синхронизация приточного и вытяжного вентилятора для поддержания оптимального воздухообмена, график изменения температуры за последнюю неделю, работа по расписанию по дням недели (до четырех событий в сутки), удаленное управление через веб-сервис gtcweb и мобильное приложение.
· Подключение воздуховодов 2×850х250 мм (по оси) 
· Напряжение питания 1~ 230 В
· Шум на всасывании не более 69 дБ
· Шум на нагнетании не более 75 дБ
· Шум в окружение(3м) не более 39 дБ
· Масса не более 45 кг
· Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%
· Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%
· Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%
· Все углы и переходы, профилированные силиконом
· Прессостаты полностью смонтированы внутри установки
· Выполнена разводка кабелей внутри
· Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме
· Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)
· Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки
· Запас производительности не менее 20%


Канальный вентилятор В3 должен обеспечивать требуемый объем вытяжки в помещениях согласно СП 4.02.12-2026 и должен быть предназначен для перемещения воздуха в круглых каналах системах вытяжной вентиляции. Мотор-колеса MES. Моторесурс до 50 000 часов. Аэродинамически эффективная крыльчатка. Низкий уровень шума. Точная лазерная балансировка. Автоматическая термозащита. Стойкий к коррозии стальной корпус должен быть изготовлен по технологии ротационной вытяжки. Повышенные прочность и герметичность. Оптимальная аэродинамика. Минимальный уровень шума. Клеммная коробка c защитой по стандарту IP55.


Мульти-сплит система К1
Класс А++, технология FULL DC-Inverter. Инверторное управление распространяется не только на компрессор, но и на двигатели вентиляторов, обеспечивая максимальную слаженность и точность работы. Это приводит к рекордной энергоэффективности, надежности и долговечности всей климатической системы.
Кондиционер в составе: наружный блок – 1шт
	Q=3,3-13,1кВт; R32; Д×В×Ш  990×910×340 мм; SEER 6,1/А++;  Ny=3,81кВт
Эксплуатационный режим: охлаждение -15…+53С; Нагрев: -20….+24С;  Фреон R32


	


Блок внутренний кассетного типа Qх=2,64кВт; Ny=0,03кВт – 1шт; Беспроводной пульт в комплекте; Шум  42/40/38/36/44/30/27 дБ(А); 570х570х245мм; 230В;  Расход воздуха 650/540/490/450/420/380/350 м3/ч  с бактерицидным фильтром и  со встроенной УВ лампой
Для соединения наружного и внутреннего блоков применить изолированные по заводу медные трубопроводы толщиной стенки не менее 0,8мм.
Кронштейн усиленный 700х1000мм с комплектом креплений либо напольная рама -1 шт. Приложить необходимые для монтажа материалы (межблочный кабель, лента виниловая, лента ПВХ, дренажные трубопроводы и т.п).


Мульти-сплит система К2
Класс А++, технология FULL DC-Inverter. Инверторное управление распространяется не только на компрессор, но и на двигатели вентиляторов, обеспечивая максимальную слаженность и точность работы. Это приводит к рекордной энергоэффективности, надежности и долговечности всей климатической системы.
Кондиционер в составе: наружный блок – 1шт
	Q=2,8-8,8кВт; R32; Д×В×Ш   920×699×380 мм; SEER 6,1/А++;  Ny=2,15кВт
Эксплуатационный режим: охлаждение -15…+53С; Нагрев: -20….+24С;  Фреон R32


	


Блок внутренний кассетного типа Qх=2,64кВт; Ny=0,03кВт – 3шт; Беспроводной пульт в комплекте; Шум  42/40/38/36/44/30/27 дБ(А); 570х570х245мм; 230В;  Расход воздуха 650/540/490/450/420/380/350 м3/ч  с бактерицидным фильтром и  со встроенной УВ лампой
Для соединения наружного и внутреннего блоков применить изолированные по заводу медные трубопроводы толщиной стенки не менее 0,8мм.
Кронштейн усиленный 700х1000мм с комплектом креплений -1 шт. Приложить необходимые для монтажа материалы (межблочный кабель, лента виниловая, лента ПВХ, дренажные трубопроводы и т.п).

Мульти-сплит система К3
	Класс А++, технология FULL DC-Inverter. Инверторное управление распространяется не только на компрессор, но и на двигатели вентиляторов, обеспечивая максимальную слаженность и точность работы. Это приводит к рекордной энергоэффективности, надежности и долговечности всей климатической системы.
Кондиционер в составе: наружный блок – 1шт
	Q=3,3-13,1кВт; R32; Д×В×Ш  990×910×340 мм; SEER 6,1/А++;  Ny=3,81кВт
Эксплуатационный режим: охлаждение -15…+53С; Нагрев: -20….+24С;  Фреон R32






Блок внутренний кассетного типа Qх=3,52кВт; Ny=0,03кВт – 2шт; Беспроводной пульт в комплекте; Шум 42/40/38/36/44/30/27 дБ(А); 570х570х245мм; 230В; Расход воздуха 650/540/490/450/420/380/350 м3/ч с бактерицидным фильтром и  со встроенной УВ лампой

Блок внутренний настенного типа Qх=2,62кВт; Ny=0,03кВт – 2шт; Беспроводной пульт в комплекте; Шум 42/38/36/32/30/26/22 дБ(А); 778×272×192; 230В;  Расход воздуха 550/520/490/450/410/370/330 м3/ч  с бактерицидным фильтром и  со встроенной УВ лампой
Для соединения наружного и внутреннего блоков применить изолированные по заводу медные трубопроводы толщиной стенки не менее 0,8мм.
Кронштейн усиленный 700х1000мм с комплектом креплений либо напольная рама -1 шт. Приложить необходимые для монтажа материалы (межблочный кабель, лента виниловая, лента ПВХ, дренажные трубопроводы и т.п).


Приложение 3 к техническому заданию

План для разработки схем общеобменной вентиляции палатного отделения
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