ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов для объекта:

«Текущий ремонт помещений 9 этажа главного корпуса под размещение гнойного торакального отделения учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73»

- Общая информация об объекте закупки:

Объект закупки: Поставка оборудования и материалов для строительства объекта текущего ремонта в объеме, указанном в спецификации (Приложение 1), с учетом требований опросных листов (Приложение 2).

- Стандарт товаров

Подробное описание технических требований к оборудованию изложены на опросных листах (Приложение 2), конкретный перечень материалов (в приложении 1 указан ориентировочный перечень) определяет поставщик на основании выполненных им расчетов систем и разработанных им планов, схем и спецификация для размещения оборудования и элементов систем вентиляции и кондиционирования (учесть требования СП 4.02.12-2026). При разработке планов и схем поставщик обязан учитывать требования санитарных норм в части зонирования и разделения систем для чистых и грязных зон, обеспечить бактерицидную очистку приточного воздуха, а также вытяжного из палат (объемная бактерицидная доза не менее 385Дж/м3)

Критерии (технические) для выбора наилучшего предложения и поставщика:

- Оптимальная схема компоновки (план размещения) системы вентиляции;

- Разработка планов и схем с учетом принципа зонирования и разделения вентиляционных систем по «чистоте»;

- Соответствие габаритным размерам, массе, КПД, энергоэффективности;

- Соответствие техническим требованиям ТЗ;

- Материалоемкость и срок службы;

- Наивысшие технические показатели (max КПД и пр.).

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании.

- Требования к конкурсной документации

Для возможности оценки соответствия предлагаемого к поставке оборудования требованиям настоящего Технического задания и действующим нормативным правовым актам РБ, претендент в конкурсном предложении должен предоставить:

- Расчет с подбором всех узлов, магистралей воздуховодов, комплекта оборудования, подтверждается планами, схемами и спецификациями систем вентиляции и кондиционирования.

- Оригинальную техническую документацию по всем предлагаемым позициям технического задания на русском языке;

- Документальные материалы от производителей для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого оборудования и материалов;

- Авторизацию от производителей для подтверждения полномочий представлять их оборудование на территории РБ;

- Руководство пользователя на русском языке;

- Технические характеристики вентиляционного оборудования должны быть подтверждены оригинальной печатной продукцией от производителя;

- Официальный представитель фирм-производителей должен представить документацию, подтверждающую качество предлагаемого оборудования;

- Полную спецификацию (технический подбор) на предлагаемое вентиляционное и холодильное оборудование (в том числе на автоматизацию систем);

- Обязательства, в случае выбора победителем, по возмещению расходов по монтажу/демонтажу товара, в случае его замены, на протяжении гарантийного срока на закупаемое оборудование при несении гарантийных обязательств.

4. Дополнительные требования к предмету закупки

Поставщик оборудования обязан выполнить собственными силами, либо с привлечением третьих лиц:

- Расчет с подбором всех узлов, магистралей воздуховодов, комплекта оборудования, подтверждается планами и схемами вентиляционных систем со спецификациями.

- Оформление и передачу заказчику технической документации (в том числе план-схему устройства системы вентиляции и кондиционирования со спецификацией оборудования и материалов)

5. Порядок сдачи-приемки

Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара. Время для доставки товара на площадку Заказчика - с 8:00 до 16:00, дату и время поставки Товара Поставщик согласовывает с Заказчиком, срок поставки товара согласно предложению поставщика.

Поставку товара допускается производить партиями.

Товар принимается по факту поставки на основании товаротранспортных накладных.

Поставляемый Товар проверяется на соответствие требованиям технического задания в момент поставки (поступления на склад Заказчика), как при помощи имеющихся средств контроля Заказчика и (или) с участием приглашенных специалистов.

6. Объем н сроки, гарантии качества

Поставка Товара должна быть выполнены в полном объеме в срок не позднее 24.12.2026.

Поставщик предоставляет гарантии качества Товара на срок, аналогичный гарантиям качества завода-изготовителя, но не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

7. Требования к условиям поставки

Поставка Товара на Объект Заказчика, погрузо-разгрузочные работы с использованием собственного такелажного оборудования, транспортные расходы, расходы по уборке, вывозу и утилизации упаковочного материала и тары осуществляются силами и средствами Поставщика. К данным видам работ (услуг) допускается привлечение третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия (бездействия) третьих лиц как за свои собственные.

Приложения:

- Спецификация оборудования и материалов;

- Опросные листы;

- Планы помещений с расстановкой оборудования.

Приложение 1 к техническому заданию

Спецификация оборудования и материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект оборудования и материалов должен включать |  |  |  |
| для палатного отделения (ориентировочно) |  |  |  |
| 1 | Вентиляционная установка приточно-вытяжная со встроенной автоматикой и рекуперацией | шт | 1 |
| 2 | Пульт управления (цветной ЖК-пульт) | шт | 1 |
| 3 | Вентиляционная установка приточная со встроенной автоматикой | шт | 1 |
| 4 | Пульт управления (цветной ЖК-пульт) | шт | 1 |
| 5 | Вентиляционная установка вытяжная с резервированием и со встроенной автоматикой | шт | 2 |
| 6 | Пульт управления (цветной ЖК-пульт) | шт | 2 |
| 7 | Рекуператор (Энергосберегающий проветривать) | шт | 2 |
| 8 | Вентилятор канальный круглый | шт | 1 |
| 9 | Бактерицидная секция с устройством контроля работы ламп | шт | 3 |
| 10 | Электропривод | шт | 5 |
| 11 | Клапан воздушный прямоугольный | шт | 2 |
| 12 | Шумоглушитель прямоугольный | шт | 2 |
| 13 | Заслонка регулирующая | шт | 30 |
| 14 | Заслонка регулирующая | шт | 23 |
| 15 | Решетка наружная круглая | шт | 6 |
| 16 | Обратный клапан | шт | 1 |
| 17 | Диффузор круглый приточный (металлический) | шт | 35 |
| 18 | Диффузор круглый вытяжной (металлический) | шт | 15 |
| 19 | Диффузор круглый вытяжной (металлический) | шт | 20 |
| 20 | Анемостат потолочный | шт | 10 |
| 21 | Узел подключения боковой | шт | 10 |
| 22 | Мат ламельный ТЕХНО 35 толщина 40мм (фольгированный с секторами) | м3 | 6,2 |
| 23 | Комплект воздуховодов и фасонных частей (отводы, переходы тройники), гибкие воздуховоды, местные отсосы от технологического оборудования (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом) | комплект | 1 |
| 24 | Комплект креплений воздуховодов, скотч алюминиевый, саморезы, шпильки), (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом) | комплект | 1 |
| 25 | План-схема устройства системы вентиляции и кондиционирования со спецификацией оборудования и материалов | комплект | 1 |
| 26 | Наружный блок мульти-сплит системы | шт | 3 |
| 27 | Внутренний кассетный блок мульти-сплит системы | шт | 10 |
| 28 | Внутренний настенный блок мульти-сплит системы | шт | 2 |
| 29 | Комплект фреопроводов (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом) | комплект | 1 |
| 30 | Комплект креплений кондиционеров (кронштейны, напольные рамы, крепеж, лента) | комплект | 3 |
| 31 | Межблочный кабель | комплект | 1 |

Предложение претендента должно включать стоимость шефмонтажа систем вентиляции и кондиционирования, а также стоимость разработки плана-схемы систем вентиляции и кондиционирования с составлением подробных спецификаций.

*В случае предложения оборудования и материалов с отличными характеристиками от приложения 1 требуется выполнить расчет систем и разработать планы и схемы размещения оборудования и элементов систем.

**Схемы вентиляционных систем, раскладки оборудования и воздуховодов разрабатываются претендентом, согласно аэродинамического расчета.

Приложение 2 к техническому заданию

Опросный лист для вентиляционного оборудования гнойного торакального отделения

Установка П1В1:

- Приточно-вытяжная установка в теплоизолированном корпусе 45мм (негорючая минвата) - Установка должна состоять из 3-х быстросборных частей (размер - большей части не более 750х1200х1200мм). - Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления).

- Фильтр панельный F7;

- Встроенный гликолиевый (40%) рекуператор. Встроенный в установку узел рекуперации (с циркуляционным насосом, расширительным баком, запорной арматурой, трубопроводы в теплоизоляции).

- Нагреватель электрический: максимальная мощность 9кВт;

- Вентилятор L=2156м3/ч, 360Па; Ny=1,14кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Фильтр панельный F5 (на вытяжку);

- Вентилятор L=2000м3/ч, 350Па; Ny=1,14кВт ЕС двигатель. Класс двигателя IE4

- Габариты (не более) длина -2100 мм; высота – 1150мм

ширина -1150 мм; толщина стенок – 45мм негорючая

минерал. вата (λ=0,036 W/mK).;

- Встроенная автоматика (внутри корпуса установки).

- В комплекте с цветным ЖК-пультом управления

- Подключение воздуховодов 4×500×400мм (вверх) и 4 резервных - выхода 4×500×400мм по бокам.

- Напряжение питания 3~ 400В

- Шум на всасывании вытяжка не более 68дБ

- Шум на нагнетании приток не более 77дБ

- Шум в окружение(3м) не более 45дБ - Масса не более 500кг.

- Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%

- Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%

- Макс. уровень внутренних утечек – 1,5% - Все углы и переходы, профилированные силиконом. - Прессостаты полностью смонтированы внутри установки. - Выполнена разводка кабелей внутри. - Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме. - Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа) - Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки.

Установка П2:

- Подвесная приточная установка в теплоизолированном корпусе не менее 45 мм (негорючая минвата). Обслуживание снизу. Должны быть удобные в использовании дверные замки (без использования дополнительного инструмента), обеспечивающие безопасную эксплуатацию установки.

- Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)

- Установка должна быть в гигиеническом исполнении

- Фильтр панельный G4/F7 600×315×46мм; Горячая замена фильтров. Отдельная дверца для быстрой замены фильтра. Возможно установить предфильтр в дополнительное посадочное место.

- Нагреватель электрический встроенный: максимальная мощность 9 кВт

- Вентилятор L=1180 м3/ч, Рсети=290 Па; Ny=2х0,22 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Габариты (не более) длина - 1075 мм; высота – 395 мм; ширина -795 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)

- Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)

- В комплекте с цветным ЖК-пультом управления с сенсорным цветным дисплеем (русский язык), многофункциональный интерфейс, автоматическое поддержание заданной температуры (5-30°с для электрического нагревателя), система контроля загрязненности фильтра, отображение всех режимов и настроек на пульте управления, температурные графики в режиме онлайн, плавная регулировка скорости вентилятора с десятью предустановленными значениями, синхронизация приточного и вытяжного вентилятора для поддержания оптимального воздухообмена, возможность автоматического переключения режимов охлаждения и нагрева, график изменения температуры за последнюю неделю, работа по расписанию по дням недели (до четырех событий в сутки), удаленное управление через веб-сервис gtcweb и мобильное приложение.

- Подключение воздуховодов 2×600х250 мм (по оси)

- Напряжение питания 3~ 380 В

- Шум на всасывании не более 72 дБ

- Шум на нагнетании не более 77 дБ

- Шум в окружение(3м) не более 44 дБ

- Масса не более 60 кг

- Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%

- Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%

- Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%

- Все углы и переходы, профилированные силиконом

- Прессостаты полностью смонтированы внутри установки

- Выполнена разводка кабелей внутри

- Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме

- Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)

- Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки

Установка П3В5:

Энергосберегающий проветриватель (рекуператор) воздуха. С внешним рекуперативным блоком. Подогрев воздуха за счет рекуперации. Низкое потребление электроэнергии 5 – 40 Вт. Управление через приложение на Android и iOS Управление голосом с помощью Яндекс Алисы Открытое API и MQTT-протокол для интеграции в системы умных домов. Диапазон эксплуатационных температур от -47°С до +50°С

Фильтр класса F7 с угольным вкраплением очищает от крупной, мелкой пыли и пыльцы. Активный приток 7 скоростей до 120 м3/час Пульт дистанционного управления (ИК).

Установка В2:

- Подвесная вытяжная установка в теплоизолированном корпусе не менее 45 мм (негорючая минвата). Обслуживание снизу. Должны быть удобные в использовании дверные замки (без использования дополнительного инструмента), обеспечивающие безопасную эксплуатацию установки.

- Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)

- Установка должна быть в гигиеническом исполнении

- Фильтр панельный М5; Горячая замена фильтров. Отдельная дверца для быстрой замены фильтра.

- Вентилятор L=970 м3/ч, Рсети=300 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Вентилятор L=970 м3/ч, Рсети=300 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Габариты (не более) длина - 1005 мм; высота – 395 мм; ширина -850 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)

- Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)

- В комплекте с цветным ЖК-пультом управления с сенсорным цветным дисплеем (русский язык), многофункциональный интерфейс, система контроля загрязненности фильтра, отображение всех режимов и настроек на пульте управления, плавная регулировка скорости вентилятора с десятью предустановленными значениями, синхронизация приточного и вытяжного вентилятора для поддержания оптимального воздухообмена, график изменения температуры за последнюю неделю, работа по расписанию по дням недели (до четырех событий в сутки), удаленное управление через веб-сервис gtcweb и мобильное приложение.

- Подключение воздуховодов 2×850х250 мм (по оси)

- Напряжение питания 1~ 230 В

- Шум на всасывании не более 69 дБ

- Шум на нагнетании не более 75 дБ

- Шум в окружение(3м) не более 39 дБ

- Масса не более 45 кг

- Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%

- Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%

- Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%

- Все углы и переходы, профилированные силиконом

- Прессостаты полностью смонтированы внутри установки

- Выполнена разводка кабелей внутри

- Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме

- Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)

- Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки

- Запас производительности не менее 20%

Установка В3:

- Подвесная вытяжная установка в теплоизолированном корпусе не менее 45 мм (негорючая минвата). Обслуживание снизу. Должны быть удобные в использовании дверные замки (без использования дополнительного инструмента), обеспечивающие безопасную эксплуатацию установки.

- Установка должна иметь встроенную в корпус автоматику (в том числе шкаф управления)

- Установка должна быть в гигиеническом исполнении

- Фильтр панельный М5; Горячая замена фильтров. Отдельная дверца для быстрой замены фильтра.

- Вентилятор L=810 м3/ч, Рсети=320 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Вентилятор L=810 м3/ч, Рсети=320 Па; Ny=0,54 кВт ЕС двигатель; класс двигателя IE4

- Габариты (не более) длина - 1005 мм; высота – 395 мм; ширина -850 мм; толщина стенок – 45 мм негорючая минерал. вата (λ=0,036 W/mK)

- Встроенная автоматика (внутри корпуса установки)

- В комплекте с цветным ЖК-пультом управления с сенсорным цветным дисплеем (русский язык), многофункциональный интерфейс, система контроля загрязненности фильтра, отображение всех режимов и настроек на пульте управления, плавная регулировка скорости вентилятора с десятью предустановленными значениями, синхронизация приточного и вытяжного вентилятора для поддержания оптимального воздухообмена, график изменения температуры за последнюю неделю, работа по расписанию по дням недели (до четырех событий в сутки), удаленное управление через веб-сервис gtcweb и мобильное приложение.

- Подключение воздуховодов 2×850х250 мм (по оси)

- Напряжение питания 1~ 230 В

- Шум на всасывании не более 69 дБ

- Шум на нагнетании не более 75 дБ

- Шум в окружение(3м) не более 39 дБ

- Масса не более 45 кг

- Макс. уровень внешних утечек при +400Па - до 1%

- Макс. уровень внешних утечек при -400Па – до 1%

- Макс. уровень внутренних утечек – 1,5%

- Все углы и переходы, профилированные силиконом

- Прессостаты полностью смонтированы внутри установки

- Выполнена разводка кабелей внутри

- Оборудование должно быть полностью автоматизировано и работать в автоматическом режиме

- Оборудование должно поставляется в полной заводской готовности, исключающей дополнительные строительно-монтажные работы, кроме установки (монтажа)

- Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным, без следов коррозии и окислов, без следов деформации конструктивных элементов и представлять собой серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать требованиям действующих нормативных документов и правовых актов, что должно быть подтверждено соответствующими документами, актуальными на момент поставки

- Запас производительности не менее 20%

Канальный вентилятор В3 должен обеспечивать требуемый объем вытяжки в помещениях согласно СП 4.02.12-2026 и должен быть предназначен для перемещения воздуха в круглых каналах системах вытяжной вентиляции. Мотор-колеса MES. Моторесурс до 50 000 часов. Аэродинамически эффективная крыльчатка. Низкий уровень шума. Точная лазерная балансировка. Автоматическая термозащита. Стойкий к коррозии стальной корпус должен быть изготовлен по технологии ротационной вытяжки. Повышенные прочность и герметичность. Оптимальная аэродинамика. Минимальный уровень шума. Клеммная коробка c защитой по стандарту IP55.

Мульти-сплит система К1

Класс А++, технология FULL DC-Inverter. Инверторное управление распространяется не только на компрессор, но и на двигатели вентиляторов, обеспечивая максимальную слаженность и точность работы. Это приводит к рекордной энергоэффективности, надежности и долговечности всей климатической системы.

Кондиционер в составе: наружный блок – 1шт

| Q=3,3-13,1кВт; R32; Д×В×Ш 990×910×340 мм; SEER 6,1/А++; Ny=3,81кВт Эксплуатационный режим: охлаждение -15…+53С; Нагрев: -20….+24С; Фреон R32 |  |
| --- | --- |

Блок внутренний кассетного типа Qх=2,64кВт; Ny=0,03кВт – 1шт; Беспроводной пульт в комплекте; Шум  42/40/38/36/44/30/27 дБ(А); 570х570х245мм; 230В;  Расход воздуха 650/540/490/450/420/380/350 м3/ч  с бактерицидным фильтром и  со встроенной УВ лампой

Для соединения наружного и внутреннего блоков применить изолированные по заводу медные трубопроводы толщиной стенки не менее 0,8мм.

Кронштейн усиленный 700х1000мм с комплектом креплений либо напольная рама -1 шт. Приложить необходимые для монтажа материалы (межблочный кабель, лента виниловая, лента ПВХ, дренажные трубопроводы и т.п).

Мульти-сплит система К2

Класс А++, технология FULL DC-Inverter. Инверторное управление распространяется не только на компрессор, но и на двигатели вентиляторов, обеспечивая максимальную слаженность и точность работы. Это приводит к рекордной энергоэффективности, надежности и долговечности всей климатической системы.

Кондиционер в составе: наружный блок – 1шт

| Q=2,8-8,8кВт; R32; Д×В×Ш 920×699×380 мм; SEER 6,1/А++; Ny=2,15кВт Эксплуатационный режим: охлаждение -15…+53С; Нагрев: -20….+24С; Фреон R32 |  |
| --- | --- |

Блок внутренний кассетного типа Qх=2,64кВт; Ny=0,03кВт – 3шт; Беспроводной пульт в комплекте; Шум  42/40/38/36/44/30/27 дБ(А); 570х570х245мм; 230В;  Расход воздуха 650/540/490/450/420/380/350 м3/ч  с бактерицидным фильтром и  со встроенной УВ лампой

Для соединения наружного и внутреннего блоков применить изолированные по заводу медные трубопроводы толщиной стенки не менее 0,8мм.

Кронштейн усиленный 700х1000мм с комплектом креплений -1 шт. Приложить необходимые для монтажа материалы (межблочный кабель, лента виниловая, лента ПВХ, дренажные трубопроводы и т.п).

Мульти-сплит система К3

Класс А++, технология FULL DC-Inverter. Инверторное управление распространяется не только на компрессор, но и на двигатели вентиляторов, обеспечивая максимальную слаженность и точность работы. Это приводит к рекордной энергоэффективности, надежности и долговечности всей климатической системы. Кондиционер в составе: наружный блок – 1шт Q=3,3-13,1кВт; R32; Д×В×Ш 990×910×340 мм; SEER 6,1/А++; Ny=3,81кВт Эксплуатационный режим: охлаждение -15…+53С; Нагрев: -20….+24С; Фреон R32.

Блок внутренний кассетного типа Qх=3,52кВт; Ny=0,03кВт – 2шт; Беспроводной пульт в комплекте; Шум 42/40/38/36/44/30/27 дБ(А); 570х570х245мм; 230В; Расход воздуха 650/540/490/450/420/380/350 м3/ч с бактерицидным фильтром и  со встроенной УВ лампой

Блок внутренний настенного типа Qх=2,62кВт; Ny=0,03кВт – 2шт; Беспроводной пульт в комплекте; Шум 42/38/36/32/30/26/22 дБ(А); 778×272×192; 230В;  Расход воздуха 550/520/490/450/410/370/330 м3/ч  с бактерицидным фильтром и  со встроенной УВ лампой

Для соединения наружного и внутреннего блоков применить изолированные по заводу медные трубопроводы толщиной стенки не менее 0,8мм.

Кронштейн усиленный 700х1000мм с комплектом креплений либо напольная рама -1 шт. Приложить необходимые для монтажа материалы (межблочный кабель, лента виниловая, лента ПВХ, дренажные трубопроводы и т.п).

Приложение 3 к техническому заданию

План для разработки схем общеобменной вентиляции палатного отделения