Приложение 3 к документации о закупке №Ц924-10/261

Требования к услуге

по техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей и оборудования в 2027г., и подготовке объектов к работе в ОЗП 2027-2028гг.

  - Работы по техническому обслуживанию выполняются ежемесячно в соответствии с утверждаемым графиком ППР и перечнем работ, а также ежедневно на основании заявок на устранение неполадок обслуживаемого оборудования.

  - Объем обслуживания считается по фактической площади, определенной на основании технических паспортов зданий, ведомостей технических характеристик.

  - Обязательное постоянное присутствие персонала (электрик, сантехник) в течение рабочего дня.

  - По сообщениям заказчика прибыть к месту вызова в течение 2 часов.

  - Устранить аварии внутренних инженерных сетей и оборудования в течение 3 часов после подачи заявки.

  - Дислокация объектов:

| № | Объект | Адрес | Площадь, м2 | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственный комплекс (заготовочный объект (цех №3), столовая- раздаточная) | г. Минск, ул. Уборевича, 73а | 2789,5 | 340-00-93 |
| 2 | Административное здание | г. Минск, ул. Уборевича, 73Д | 340,0 | 341-77-72 |
| 3 | Заготовочный объект (цех № 1) | г. Минск, ул. Уральская, 5Г-1 | 1690,39 | 245-45-65 |
| 4 | Заготовочный объект (цех по приготовлению детского питания) | г. Минск, ул. Кижеватова, 60/6 | 843,2 | 398-07-80 |
| 5 | Заготовочный объект (цех 3ГКБ) | г. Минск, ул. Ленина, 30/12-1 | 535,9 | 226-02-75 |
| 6 | Заготовочный объект (цех ДИКБ) | г. Минск ул. Якубовского, 53В | 637,1 | 365-57-33 |
| 7 | Заготовочный объект (цех ГГБ) | г. Минск, ул. Сенницкая, 53 | 731,6 | 224-19-27 |
| 8 | Заготовочный объект (цех № 4) | г. Минск, ул. Корженевского, 4В | 1132,7 | 225-87-11 |
| 9 | Кафетерий | г. Минск, ул. Семашко, 10, пом. 2, пом. 3 | 311,4 | 272-73-72 |
| 10 | Заготовочный объект (цех №5) | г. Минск, ул. Долгиновский тракт, 152Г | 3865,5 | 353-03-34 |
| 11 | Заготовочный объект (цех №2) | г. Минск, ул. Кижеватова,58Г-1 | 2182,8 | 398-50-54 |
| 12 | Буфет при УЗ «10ГКБ» | г. Минск, ул. Уборевича, 73 | 110,5 | 396-97-93 |
| 13 | Гараж | г. Минск, ул. Уборевича, 73/3-1 | 105,4 | - |
| 14 | Заготовочный объект (Цех №6) | Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи аг. Лесной | 1135,5 | - |
| ИТОГО: |  |  | 16411,49 |  |

Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании (ТО 1):

| Наименование обслуживаемого оборудования | Состав выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1. САНТЕХНИКА |  |
| 1. Насосы | Надзор за отсутствием постоянных шумов, стуков, ненормальных вибраций, за температурой подшипников и состоянием смазки. Надзор за исправным состоянием и правильным положением запорной регулирующей арматуры, своевременное отключение неисправного оборудования, участие в приемке оборудования после монтажа, капитального, текущего ремонта и наладки. Проверка осевого разбега и свободного вращения вала, соосности насоса с приводом электродвигателя, состояния соединительной муфты, работы приемного и обратного клапана. Поверка манометров. |
| 2. Тепловые пункты | В тепловом пункте должны быть в наличии оперативный журнал, инструкция по обслуживанию, схема теплового узла, график температур. Ежегодно в летний период производить ремонтно-профилактические работы: ревизию оборудования и арматуры, ремонтировать теплоизоляцию и окрашивать ее в соответствующие цвета. После проведения этих работ система опрессовывается и составляется акт сдачи-приемки узла совместно с представителями сетевого района и энергонадзора. Следить за показаниями термометров, манометров и при обнаружении нарушений теплового режима (температуры, давления), связываться с сетевым районом и своевременно устранять причину нарушения. Поверка манометров. |
| 3.Электроводонагреватели. Водоподогреватели (тепловой узел) | Проводить осмотр на герметичность накопительных, проточных электроводонагревателей и секций водоподогревателей, фланцевых соединений, запорно-регулирующей арматуры и своевременно устранять появившиеся течи. По мере необходимости организовывать (в том числе через субподрядную организацию) очистку и промывку водоподогревателей от накипи и отложений с оплатой из средств Заказчика. Выполнять демонтаж неисправных электроводонагревателей и монтаж после ремонта, а также установку новых. Замена прокладок, подводки и обратных клапанов. |
| 4. Отопительные приборы разных типов | Осмотры приборов после заполнения теплоносителем системы отопления на прогрев и течи. Своевременное устранение течи и выпуск воздуха из приборов. Периодическая проверка крепления приборов к строительным конструкциям. |
| 5. Внутренние трубопроводы всех сантехнических систем | Наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в раструбах, сварных стыков, фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции, антикоррозийного покрытия трубопроводов. Своевременно устранять неплотности и течи за счет сварки, подчеканки, установки хомутов. Ставить в известность руководство Заказчика о необходимости замены трубопроводов, антикоррозийного покрытия, капитального ремонта трубопроводов. Своевременно устранять засоры фекально-бытовой и ливневой канализаций. |
| 6. Трубопроводная арматура, смесители, водоразборные краны, смывные бачки | Осмотры для выявления течи и устранения их. Мелкий ремонт без снятия. Замена отдельных деталей. Подтягивание гаек сальников, уплотнение и смена сальниковой набивки, прокладки. Регулировка подачи и уровня воды в смывных бачках. |
| 7. Умывальники, раковины, мойки, ванны, унитазы, трапы, писсуары | Наружный осмотр для выявления течи и целостности посуды. Устранение течей, прочистка посуды без снятия, укрепление расшатавшейся посуды. Замена (до 4х комплектов) посуды – умывальники, ванны, унитазы, трапы, писсуары. |
| 2. КАБЕЛИ СВЯЗИ |  |
| Розетки, коробки | Проверка исправности розеток, вводных коробок. Крепление розеток, вводных коробок. Проверка соединений на клеммах, зажатие концов на клеммах. Устранение внешних неполадок внутренней проводки связи. |
| Кабели | Проверка крепления кабелей связи к стенам, потолкам. |
| 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
| 1. Электродвигатели | Проверка крепления электродвигателя, отсутствия ненормальных шумов и гула. Контроль за нагрузкой, температурой подшипников, обмоток и корпуса, за наличием смазки, за исправностью заземляющих устройств. Подтяжка креплений и контактов. Протирка и чистка доступных частей машины от пыли и грязи. Восстановление изоляции и перемычек и выводных концов. Отключение электродвигателя в аварийных ситуациях. Участие в приемо-сдаточных испытаниях после монтажа, ремонта и наладки электродвигателя и систем его защиты, и правления. |
| 2. Пускорегулирующая аппаратура (рубильники и переключатели, выключатели автоматические, пускатели магнитные, пакетные выключатели и переключатели, кнопки управления и кнопочные посты) | Проверка соответствия аппарата условиям эксплуатации и нагрузки, правильности подключения к аппаратам электропроводки и сетей заземления, исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры, соответствующих надписей на аппаратах и их восстановление, наличия нагревательных элементов и тепловых реле и их соответствие номинальному току электроприемника. Чистка аппаратов. Затяжка крепежных деталей. Замена предохранителей и плавких вставок. Чистка контактов от грязи и наплывов. Наружный и внутренний осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений. |
| 3. Розетки, выключатели | Проверка соответствующих надписей на розеттах и их восстановление. Проверка исправности выключателей, розеток. Крепление выключателей и розеток. |
| 4. Светильники с лампами накаливания, люминесцентными и светодиодными лампами | Замена ламп накаливания, стартеров и люминесцентных ламп, в том числе и на светодиодные с переоборудованием светильников. Проверка целостности изоляции, плотности присоединения контактов проводов, наличия и правильности заземления светильников. Снятие рассеивателей и плафонов светильников для очистки производится согласно графику ППР (очистка выполняется силами Заказчика). Замена неисправных светильников до 20шт в смену. |
| 5. Внутренние силовые и осветительные сети | Проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода в аппараты, распределительные пункты, защиты проводок в местах входа и выхода в трубы, состояния и крепления конструкций, по которым проложен кабель и провода, состояние паек и плотности соединений. Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, изоляции электросетей. Восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов. Устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией. Контроль за отсутствием перегревов и соответствием сетей фактическим нагрузкам. Принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях. Участие в приемке сетей после их монтажа и ремонта. |
| 6. Сети заземления | Наружный осмотр сетей заземления и проверка отсутствия обрывов. Проверка плотности болтовых присоединений заземляющих проводников к сети заземления и оборудованию, подлежащему заземлению. Восстановление поврежденных заземляющих проводников от сети заземления до оборудования, подлежащего заземлению. |
| 7. Силовые щиты и щиты освещения | Проверка присоединение проводов и кабелей, надежности припайки наконечников, исправности приборов, предохранителей, автоматов, наличие изоляционных втулок для вводных концов, междуфазных перегородок, правильности надписей наименования групп, наличия заземления, крепление щита. Зачистка контактов. |
| 4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА |  |
| 1.Приборы и средства КИП иА. Счетчики. | Осмотры внешней части приборов, проверка исправности электропроводки, пломб и других коммуникаций. Подтяжка контактов и крепежей средств автоматического регулирования. Демонтаж счетчиков после распломбировки для их передачи в периодическую поверку и ремонт. Монтаж счетчиков после проведения поверки и ремонта. |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, выполняемых при техническом обслуживании (ТО 2) инженерного оборудования:

| Наименование обслуживаемого оборудования | Состав выполняемых работ |
| --- | --- |
|  | В состав работ включаются операции технического обслуживания (ТО 1) и, кроме того: |
| 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| 1. Насосы | Выемка ротора и осмотр внутренних поверхностей корпуса; смена уплотнительных колец; при необходимости балансировка ротора; смена прокладок, ремонт и перенабивка сальников; замена подшипников при необходимости. |
| 2. Санитарно-техническое оборудование (водоразборная арматура, тепловые пункты, радиаторы, трубопроводы, Электроводонагреватели, Водоподогреватели, смесители, краны водоразборные, умывальники, раковины, мойки, ванны, унитазы, писсуары) | Устранение выявленных дефектов при очередном осмотре оборудования; замена отдельных участков трубопроводов до 30 м.п. в смену; замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры; смена сальниковой набивки в арматуре, ремонт теплоизоляции, восстановление антикоррозийного покрытия, испытание на плотность, гидравлические испытания на прочность и окраска. Замена отдельных групп радиаторов, регулировочной арматуры; ремонт сливных и воздушных труб теплового пункта; замена вышедшей из строя посуды (умывальников, раковин, ванн, унитазов и пр.). Выполнять демонтаж неисправных электроводонагревателей и монтаж после ремонта, а также установку новых. Замена прокладок, подводки и обратных клапанов. |
| 2. КАБЕЛИ СВЯЗИ |  |
| Розетки, коробки | Замена при невозможности ремонта телефонных розеток, коробок. |
| Кабели | Замена отдельных участков до 30 м.п. сетей с ветхой или поврежденной изоляцией. Устранение обрывов кабелей связи. |
| 3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| 1. Электродвигатели | Отключение от питающей сети, очистка наружных поверхностей от пыли, грязи и масел; разборка электродвигателя в нужном для производства объеме; проверка состояния, замена при необходимости; проверка состояния и надежности крепления лобовых частей обмоток и устранение дефектов; проверка и подтяжка крепежных соединений и контактов, при необходимости замена крепежных деталей; зачистка и шлифовка колец и коллекторов, продороживание коллектора (при необходимости); проверка и регулировка щеткодержателей; траверс, проверка состояния и правильности маркировки выводных концов обмоток, зажимных щитков с необходимым ремонтом, сборка электродвигателя; проверка защитного заземления; подсоединение к электросети; проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой; устранение повреждений окраски. |
| 2. Пускорегулирующая аппаратура (рубильники и переключатели, выключатели автоматические, пускатели магнитные, пакетные выключатели и переключатели, кнопки управление и кнопочные посты) | Частичная разборка аппарата, чистка и промывка деталей, ремонт или замена дефектных деталей и узлов; проверка и подтяжка всех креплений; проверка исправности заземления; проверка и регулировка реле защиты и управления; проверка наконечников и выводов, внутренней цепи аппарата; проверка и восстановление изоляции; сборка аппарата; регулировка узлов аппарата, проверка его работы. |
| 3. Электроосветительная арматура (светильники с лампами накаливания и люминесцентными лампами) | Разборка светильника, удаление с него пыли и грязи, протирка арматуры; проверка крепления патронов, контактов с заменой неисправных и перезарядка проводов в светильнике; замена люминесцентных ламп на светодиодные; замена рассеивателей и отдельных светильников (до двадцати штук); проверка наличия занулений и заземлений и исправление обнаруженных дефектов; проверка надежности креплений; подключение светильника к электрической сети, проверка его работоспособности. Снятие и установка рассеивателей светильников для их мойки. |
| 4. Силовые щиты и щиты освещения | Очистка от пыли и грязи; ремонт всех комплектующих аппаратов с заменой отдельных аппаратов (при необходимости); проверка состояния и ремонт ошиновки и электропроводки; подтяжка всех креплений и выводов; окраска панелей (при необходимости). |
| 5. Электрические сети (внутренние силовые и осветительные сети) | Замена отдельных участков до 30 м.п. сетей с ветхой или поврежденной изоляцией, а также недостаточным сечением с последующим проведением измерений сопротивления изоляции на реконструируемом участке; протирка изоляторов; замена скоб и креплений, подтяжка сетей, упорядочение их раскладки; перепайка наконечников, замена выключателей, розеток, разъемов. |
| 4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА |  |
| 1. Приборы и средства КИП и А. Счетчики. | Наружный осмотр, вскрытие и чистка прибора; частичная разборка, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, винтов, контактов, держателей диаграммы и при необходимости пополнение недостающих и замена изношенных крепежных деталей, замена стекол; проверка качества изоляции цепей прибора; регулировка подвижной части прибора с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления. Демонтаж счетчиков после распломбировки для их передачи в периодическую поверку и ремонт. Монтаж счетчиков после проведения поверки и ремонта. |

Примечание:

1. Перечень работ, не выполняемых в рамках договора на ТО:

- Производство работ в наружных сетях водопровода, канализации, теплоснабжения и электроснабжения Заказчика;

- ТО приборов учета и систем регулирования тепловой энергии;

- Перемотка электродвигателей;

- Текущий ремонт инженерных сетей и оборудования для их восстановления вследствие износа, поломок, хищения и порчи оборудования, пожара и других непредвиденных обстоятельств.

2. В отношении объекта «Буфет при УЗ «10ГКБ» не выполняются работы по ремонту системы отопления.

- Перечень работ по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду,

выполняемых исполнителем

- Провести гидропневматическую промывку внутренней системы теплоснабжения.

Подписать Акты на гидропневматическую промывку внутренней системы теплоснабжения. Копии Актов передать Заказчику.

| № пп | Наименование объекта | Адрес объекта | Район теплосетей | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заготовочный объект (цех ГГБ) | г. Минск, ул. ул. Сенницкая, 53 | 3-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть | Июнь |

- Провести гидравлические испытания.

Подписать Акты на гидравлические испытания тепловой сети, внутренней системы отопления (теплообменника – если есть), теплоузла объектов (с подписями представителей энергоснабжающей организации).

Копии актов передать Заказчику.

| № пп | Наименование объекта | Адрес объекта | Район теплосетей | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗО (цех №1) (есть теплообменник) | г. Минск, ул. Уральская,5Г-1 | 1-й сетевой р-н Минтеплосеть | июнь-июль |
| 2 | ЗО (цех №2) | г. Минск ул. Кижеватова 58 Г-1 | 7-й сетевой р-н Минтеплосеть | июнь-июль |
| 3 | Производственный комплекс (заготовочный объект цех №3 столовая-раздаточная) (есть теплообменник) | г. Минск ул. Уборевича, 73а | 6-й сетевой р-н Минтеплосеть | июнь-июль |
| 4 | Административное здание | г. Минск ул. Уборевича, 73Д | 6-й сетевой р-н Минтеплосеть | июнь-июль |
| 5 | ЗО (цех №4) | г. Минск ул. Корженевского, 4В | 7-й сетевой р-н Минтеплосеть | июнь-июль |
| 6 | ЗО (цех №5) | г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152Г | 1-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть | июнь-июль |
| 7 | ЗО (цех ПДП) | г. Минск ул. Кижеватова, 60/6 | 3-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть | июнь-июль |
| 8 | ЗО (цех ГГБ) | г. Минск ул. Сенницкая, 53 | 3-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть | июнь-июль |
| 9 | Заготовочный объект (Цех №6) | Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи а.г. Лесной | ГУ «Минрайтеплосеть» | июнь-июль |

- Подписать Акты гидравлического испытания наружных тепловых сетей (проводятся совместно с сетевым районом).

Копии актов передать Заказчику.

| № пп | Наименование объекта | Адрес объекта | Район теплосетей | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗО (цех №5) | г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152Г | 1-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть | июнь-июль |
| 2 | ЗО (цех ПДП) | г. Минск, ул. Кижеватова, 60/6 | 3-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть | июнь-июль |

- Получить Акты отключения систем теплоснабжения в случае неиспользования нагрузки (Акты подтверждения опломбировки приточной вентиляции).

Копии актов передать Заказчику.

| № пп | Наименование объекта | Адрес объекта | Район теплосетей | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗО (цех №1) | г. Минск, ул. Уральская,5Г-1 | 1-й сетевой р-н Минтеплосеть | июнь-июль |
| 2 | Производственный комплекс (заготовочный объект цех №3 столовая-раздаточная) | г. Минск ул. Уборевича, 73а | 6-й сетевой р-н Минтеплосеть | июнь-июль |
| 3 | ЗО (цех №5) | г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152Г | 1-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть | июнь-июль |
| 4 | Заготовочный объект (Цех №6) | Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи аг. Лесной | ГУ «Минрайтеплосеть» | июнь-июль |

- Подготовка и сбор документов по электрической части объектов Заказчика:

- Акт разграничения балансовой принадлежности по эл. части.

- Договор с обслуживающей организацией.

- Приказ ответственного за эл. хозяйство с замещением на время отсутствия.

- Справка о наличии подготовленного и аттестованного обслуживающего персонала с указанием последней даты проведения проверки знаний по электробезопасности (IV-V группы)

- Протокол проверки знаний ответственного за электрохозяйство.

- Другая необходимая информация по эл. части.

| № пп | Наименование объекта | Адрес объекта | Район | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗО (цех №1) | г. Минск, ул. Уральская,5Г-1 | Партизанский | июль |
| 2 | ЗО (цех №2) | г.Минск, ул. Кижеватова 58 Г-1 | Октябрьский | июль |
| 3 | Производственный комплекс (заготовочный объект цех №3 столовая-раздаточная) | г. Минск ул. Уборевича, 73а | Заводской | июль |
| 4 | Административное здание | г. Минск ул. Уборевича, 73Д | Заводской | июль |
| 5 | ЗО (цех №4) | г. Минск ул. Корженевского, 4В | Октябрьский | июль |
| 6 | ЗО (цех №5) | г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152Г | Центральный | июль |
| 7 | ЗО (цех ПДП) | г. Минск, ул. Кижеватова, 60/6 | Октябрьский | июль |
| 8 | ЗО (цех ГГБ) | г. Минск, ул. Сенницкая, 53 | Октябрьский | июль |
| 9 | Заготовочный объект (Цех №6) | Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи аг. Лесной | ГУ «Минрайтеплосеть» | июнь-июль |

- Подготовка и сбор документов по тепловой части объектов Заказчика:

- Акты разграничения балансовой принадлежности по тепловой части.

- Свидетельства о поверке приборов учета теплоэнергии.

- Договор с обслуживающей организацией.

- Справка о наличии подготовленного и аттестованного обслуживающего персонала с указанием последней даты проведения проверки знаний (ТКП 458-2012, ТКП 459-2012)

- Приказ о назначении ответственного лица за тепловой хозяйство с замещением на время отсутствия.

- Протокол проверки знаний ответственного за тепловой хозяйство (ТКП 458, 459)

- Подготовка документов для инженеров районов с подписями для инспектора-тепловика.

- Другая необходимая информация по тепловой части.

| № пп | Наименование объекта | Адрес объекта | Район |  | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗО (цех №1) | г. Минск, ул. Уральская,5Г-1 | 1-й сетевой р-н Минтеплосеть |  | июль |  |
| 2 | ЗО (цех №2) | г. Минск, ул. Кижеватова 58 Г-1 | 7-й сетевой р-н Минтеплосеть |  | июль |  |
| 3 | Производственный комплекс (заготовочный объект цех №3 столовая-раздаточная) | г. Минск ул. Уборевича, 73а | 6-й сетевой р-н Минтеплосеть |  | июль |  |
| 4 | Административное здание | г. Минск ул. Уборевича, 73Д | 6-й сетевой р-н Минтеплосеть |  | июль |  |
| 5 | ЗО (цех №4) | г. Минск ул. Корженевского, 4В | 7-й сетевой р-н Минтеплосеть |  | июль |  |
| 6 | ЗО (цех №5) | г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152Г | 1-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть |  | июль |  |
| 7 | ЗО (цех ПДП) | г. Минск, ул. Кижеватова, 60/6 | 3-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть |  | июль |  |
| 8 | ЗО (цех ГГБ) | г. Минск, ул. Сенницкая, 53 | 3-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть |  | июль |  |
| 9 | Заготовочный объект (Цех №6) | Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи аг. Лесной | ГУ «Минрайтеплосеть» |  | июнь-июль |  |
| 7. | Вывоз инспекторов-электриков на объекты комбината |  |  | июль-август |  |
| 8. | Устранение замечаний и нарушений по Акту инспектора-электрика |  |  | июль-август |  |
| 9. | Вывоз инспекторов –тепловиков на объекты комбината |  |  | июль-август |  |
| 10 | Устранение замечаний по акту инспектора-тепловика |  |  | июль-август |  |
| 11 | Получение (регистрация) Акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП 2027/2028 |  |  | до 16.08.2027 |  |
| 12 | Получение (регистрация) Паспорта готовности потребителя к работе в ОЗП 2027-2028. |  |  | до 16.08.2027 |  |

- Перечень границ по обслуживаемым сетям и оборудованию.

По обслуживаемым сетям и оборудованию Исполнитель обеспечивает ТО в границах:

а) по электроснабжению – от наконечников питающего кабеля в водно-распределительном устройстве до обслуживаемого электроприемника включительно.

По электроприемникам, обслуживаемым другими подрядными (сторонними) организациями, от наконечников питающего кабеля в водно-распределительном устройстве до защитного отключающего устройства (автомата, рубильника) или штепсельного разъема.

б) по водопроводу – от наружной стены фундамента здания до обслуживаемого оборудования или сантехпосуды включительно.

По оборудованию, обслуживаемому другими подрядными (сторонними) организациями, границей раздела является первая секущая задвижка (вентиль) со стороны магистральных трубопроводов, или в точках подключения обслуживаемых систем в соответствии с проектными данными.

в) по теплоснабжению – от наружной стены фундамента здания, включая систему отопления и горячего водоснабжения.

По оборудованию, обслуживаемому другими подрядными (сторонними) организациями, граница раздела ответственности устанавливается на основании 3-х стороннего акта, или в точках подключения обслуживаемых систем по проектным данным.

г) по фекальной канализации – от первого выпускного колодца до сантехнического оборудования включительно, за исключением участков технологической канализации (жироотстойники и др.).

по ливневой канализации – первого выпускного колодца до водоприемника.