Приложение 3 к документации о закупке №Ц924-10/261


Требования к услуге
по техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей и оборудования в 2027г., и подготовке объектов к работе в ОЗП 2027-2028гг.
1.1. Работы по техническому обслуживанию выполняются ежемесячно в соответствии с утверждаемым графиком ППР и перечнем работ, а также ежедневно на основании заявок на устранение неполадок обслуживаемого оборудования.
1.2. Объем обслуживания считается по фактической площади, определенной на основании технических паспортов зданий, ведомостей технических характеристик.
1.3. Обязательное постоянное присутствие персонала (электрик, сантехник) в течение рабочего дня.
1.4. По сообщениям заказчика прибыть к месту вызова в течение 2 часов.
1.5. Устранить аварии внутренних инженерных сетей и оборудования в течение 3 часов после подачи заявки.
1.6. Дислокация объектов:

	№
	Объект
	Адрес
	Площадь, м2
	Телефон

	1
	Производственный комплекс (заготовочный объект (цех №3), столовая- раздаточная)
	г. Минск, ул. Уборевича, 73а
	2789,5
	340-00-93

	2
	Административное здание
	г. Минск, ул. Уборевича, 73Д
	340,0
	341-77-72

	3
	Заготовочный объект (цех № 1)
	г. Минск, ул. Уральская, 5Г-1
	1690,39
	245-45-65

	4
	Заготовочный объект (цех по приготовлению детского питания)
	г. Минск, ул. Кижеватова, 60/6
	843,2
	398-07-80

	5
	Заготовочный объект (цех 3ГКБ)
	г. Минск, ул. Ленина, 30/12-1
	535,9
	226-02-75

	6
	Заготовочный объект (цех ДИКБ)
	г. Минск ул. Якубовского, 53В
	637,1
	365-57-33

	7
	Заготовочный объект (цех ГГБ)
	г. Минск, ул. Сенницкая, 53
	731,6
	224-19-27

	8
	Заготовочный объект (цех № 4)
	г. Минск, ул. Корженевского, 4В
	1132,7
	225-87-11

	9
	Кафетерий 
	г. Минск, ул. Семашко, 10, пом. 2, пом. 3
	311,4
	272-73-72

	10
	Заготовочный объект (цех №5)
	г. Минск, ул. Долгиновский тракт, 152Г
	3865,5
	353-03-34

	11
	Заготовочный объект (цех №2)
	г. Минск, ул. Кижеватова,58Г-1
	2182,8
	398-50-54

	12
	Буфет при УЗ «10ГКБ»
	г. Минск, ул. Уборевича, 73
	110,5
	396-97-93

	13
	Гараж
	г. Минск, ул. Уборевича, 73/3-1
	105,4
	-

	14
	Заготовочный объект (Цех №6)
	Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи аг. Лесной
	1135,5
	-

	ИТОГО:
	16411,49
	 



2. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании (ТО 1):

	Наименование
обслуживаемого оборудования
	Состав выполняемых работ

	1. САНТЕХНИКА

	1. Насосы
	Надзор за отсутствием постоянных шумов, стуков, ненормальных вибраций, за температурой подшипников и состоянием смазки. Надзор за исправным состоянием и правильным положением запорной регулирующей арматуры, своевременное отключение неисправного оборудования, участие в приемке оборудования после монтажа, капитального, текущего ремонта и наладки. Проверка осевого разбега и свободного вращения вала, соосности насоса с приводом электродвигателя, состояния соединительной муфты, работы приемного и обратного клапана. Поверка манометров.

	2. Тепловые пункты
	В тепловом пункте должны быть в наличии оперативный журнал, инструкция по обслуживанию, схема теплового узла, график температур. Ежегодно в летний период производить ремонтно-профилактические работы: ревизию оборудования и арматуры, ремонтировать теплоизоляцию и окрашивать ее в соответствующие цвета. После проведения этих работ система опрессовывается и составляется акт сдачи-приемки узла совместно с представителями сетевого района и энергонадзора. Следить за показаниями термометров, манометров и при обнаружении нарушений теплового режима (температуры, давления), связываться с сетевым районом и своевременно устранять причину нарушения. Поверка манометров.

	3.Электроводонагреватели. Водоподогреватели (тепловой узел)
	Проводить осмотр на герметичность накопительных, проточных электроводонагревателей и секций водоподогревателей, фланцевых соединений, запорно-регулирующей арматуры и своевременно устранять появившиеся течи. По мере необходимости организовывать (в том числе через субподрядную организацию) очистку и промывку водоподогревателей от накипи и отложений с оплатой из средств Заказчика. Выполнять демонтаж неисправных электроводонагревателей и монтаж после ремонта, а также установку новых. Замена прокладок, подводки и обратных клапанов. 

	4. Отопительные приборы разных типов
	Осмотры приборов после заполнения теплоносителем системы отопления на прогрев и течи. Своевременное устранение течи и выпуск воздуха из приборов. Периодическая проверка крепления приборов к строительным конструкциям.

	5. Внутренние трубопроводы всех сантехнических систем
	Наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в раструбах, сварных стыков, фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции, антикоррозийного покрытия трубопроводов. Своевременно устранять неплотности и течи за счет сварки, подчеканки, установки хомутов.  Ставить в известность руководство Заказчика о необходимости замены трубопроводов, антикоррозийного покрытия, капитального ремонта трубопроводов. Своевременно устранять засоры фекально-бытовой и ливневой канализаций.

	6. Трубопроводная арматура, смесители, водоразборные краны, смывные бачки
	Осмотры для выявления течи и устранения их. Мелкий ремонт без снятия. Замена отдельных деталей. Подтягивание гаек сальников, уплотнение и смена сальниковой набивки, прокладки. Регулировка подачи и уровня воды в смывных бачках.

	7. Умывальники, раковины, мойки, ванны, унитазы, трапы, писсуары
	Наружный осмотр для выявления течи и целостности посуды. Устранение течей, прочистка посуды без снятия, укрепление расшатавшейся посуды. Замена (до 4х комплектов) посуды – умывальники, ванны, унитазы, трапы, писсуары.

	2. КАБЕЛИ СВЯЗИ

	Розетки, коробки
	Проверка исправности розеток, вводных коробок. Крепление розеток, вводных коробок. Проверка соединений на клеммах, зажатие концов на клеммах. Устранение внешних неполадок внутренней проводки связи.

	Кабели
	Проверка крепления кабелей связи к стенам, потолкам.

	3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

	1. Электродвигатели
	Проверка крепления электродвигателя, отсутствия ненормальных шумов и гула. Контроль за нагрузкой, температурой подшипников, обмоток и корпуса, за наличием смазки, за исправностью заземляющих устройств. Подтяжка креплений и контактов. Протирка и чистка доступных частей машины от пыли и грязи. Восстановление изоляции и перемычек и выводных концов. Отключение электродвигателя в аварийных ситуациях. Участие в приемо-сдаточных испытаниях после монтажа, ремонта и наладки электродвигателя и систем его защиты, и правления.

	2. Пускорегулирующая аппаратура (рубильники и переключатели, выключатели автоматические, пускатели магнитные, пакетные выключатели и переключатели, кнопки управления и кнопочные посты)
	Проверка соответствия аппарата условиям эксплуатации и нагрузки, правильности подключения к аппаратам электропроводки и сетей заземления, исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры, соответствующих надписей на аппаратах и их восстановление, наличия нагревательных элементов и тепловых реле и их соответствие номинальному току электроприемника. Чистка аппаратов. Затяжка крепежных деталей. Замена предохранителей и плавких вставок. Чистка контактов от грязи и наплывов. Наружный и внутренний осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений.

	3. Розетки, выключатели
	Проверка соответствующих надписей на розеттах и их восстановление. Проверка исправности выключателей, розеток. Крепление выключателей и розеток.

	4. Светильники с лампами накаливания, люминесцентными и светодиодными лампами 
	Замена ламп накаливания, стартеров и люминесцентных ламп, в том числе и на светодиодные с переоборудованием светильников. Проверка целостности изоляции, плотности присоединения контактов проводов, наличия и правильности заземления светильников. Снятие рассеивателей и плафонов светильников для очистки производится согласно графику ППР (очистка выполняется силами Заказчика). Замена неисправных светильников до 20шт в смену.

	5. Внутренние силовые и осветительные сети
	Проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода в аппараты, распределительные пункты, защиты проводок в местах входа и выхода в трубы, состояния и крепления конструкций, по которым проложен кабель и провода, состояние паек и плотности соединений. Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, изоляции электросетей. Восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов. Устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией. Контроль за отсутствием перегревов и соответствием сетей фактическим нагрузкам. Принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях. Участие в приемке сетей после их монтажа и ремонта.

	6. Сети заземления
	Наружный осмотр сетей заземления и проверка отсутствия обрывов. Проверка плотности болтовых присоединений заземляющих проводников к сети заземления и оборудованию, подлежащему заземлению. Восстановление поврежденных заземляющих проводников от сети заземления до оборудования, подлежащего заземлению.

	7. Силовые щиты и щиты освещения
	Проверка присоединение проводов и кабелей, надежности припайки наконечников, исправности приборов, предохранителей, автоматов, наличие изоляционных втулок для вводных концов, междуфазных перегородок, правильности надписей наименования групп, наличия заземления, крепление щита. Зачистка контактов.

	4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА

	1.Приборы и средства КИП иА. Счетчики.
	Осмотры внешней части приборов, проверка исправности электропроводки, пломб и других коммуникаций. Подтяжка контактов и крепежей средств автоматического регулирования. 
Демонтаж счетчиков после распломбировки для их передачи в периодическую поверку и ремонт. Монтаж счетчиков после проведения поверки и ремонта.



ПЕРЕЧЕНЬ

работ, выполняемых при техническом обслуживании (ТО 2) инженерного оборудования:
	Наименование
обслуживаемого оборудования
	Состав выполняемых работ

	
	В состав работ включаются операции технического обслуживания (ТО 1) и, кроме того:

	1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	1. Насосы
	Выемка ротора и осмотр внутренних поверхностей корпуса; смена уплотнительных колец; при необходимости балансировка ротора; смена прокладок, ремонт и перенабивка сальников; замена подшипников при необходимости.

	2. Санитарно-техническое оборудование (водоразборная арматура, тепловые пункты, радиаторы, трубопроводы, Электроводонагреватели, Водоподогреватели, смесители, краны водоразборные, умывальники, раковины, мойки, ванны, унитазы, писсуары)
	Устранение выявленных дефектов при очередном осмотре оборудования; замена отдельных участков трубопроводов до 30 м.п. в смену; замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры; смена сальниковой набивки в арматуре, ремонт теплоизоляции, восстановление антикоррозийного покрытия, испытание на плотность, гидравлические испытания на прочность и окраска. Замена отдельных групп радиаторов, регулировочной арматуры; ремонт сливных и воздушных труб теплового пункта; замена вышедшей из строя посуды (умывальников, раковин, ванн, унитазов и пр.). Выполнять демонтаж неисправных электроводонагревателей и монтаж после ремонта, а также установку новых. Замена прокладок, подводки и обратных клапанов.

	2. КАБЕЛИ СВЯЗИ

	Розетки, коробки
	Замена при невозможности ремонта телефонных розеток, коробок. 

	Кабели
	Замена отдельных участков до 30 м.п. сетей с ветхой или поврежденной изоляцией. Устранение обрывов кабелей связи.

	3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	1. Электродвигатели
	Отключение от питающей сети, очистка наружных поверхностей от пыли, грязи и масел; разборка электродвигателя в нужном для производства объеме; проверка состояния, замена при необходимости; проверка состояния и надежности крепления лобовых частей обмоток и устранение дефектов; проверка и подтяжка крепежных соединений и контактов, при  необходимости замена крепежных деталей; зачистка и шлифовка колец и коллекторов, продороживание коллектора (при необходимости); проверка и регулировка щеткодержателей; траверс, проверка состояния и правильности маркировки выводных концов обмоток, зажимных щитков с необходимым ремонтом, сборка электродвигателя; проверка защитного заземления; подсоединение к электросети; проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой; устранение повреждений окраски.

	2. Пускорегулирующая аппаратура (рубильники и переключатели, выключатели автоматические, пускатели магнитные, пакетные выключатели и переключатели, кнопки управление и кнопочные посты)
	Частичная разборка аппарата, чистка и промывка деталей, ремонт или замена дефектных деталей и узлов; проверка и подтяжка всех креплений; проверка исправности заземления; проверка и регулировка реле защиты и управления; проверка наконечников и выводов, внутренней цепи аппарата; проверка и восстановление изоляции; сборка аппарата; регулировка узлов аппарата, проверка его работы.

	3. Электроосветительная арматура (светильники с лампами накаливания и люминесцентными лампами)
	Разборка светильника, удаление с него пыли и грязи, протирка арматуры; проверка крепления патронов, контактов с заменой неисправных и перезарядка проводов в светильнике; замена люминесцентных ламп на светодиодные; замена рассеивателей и отдельных светильников (до двадцати штук); проверка наличия занулений и заземлений и исправление обнаруженных дефектов; проверка надежности креплений; подключение светильника к электрической сети, проверка его работоспособности. Снятие и установка рассеивателей светильников для их мойки.

	4. Силовые щиты и щиты освещения
	Очистка от пыли и грязи; ремонт всех комплектующих аппаратов с заменой отдельных аппаратов (при необходимости); проверка состояния и ремонт ошиновки и электропроводки; подтяжка всех креплений и выводов; окраска панелей (при необходимости).

	5. Электрические сети (внутренние силовые и осветительные сети)
	Замена отдельных участков до 30 м.п. сетей с ветхой или поврежденной изоляцией, а также недостаточным сечением с последующим проведением измерений сопротивления изоляции на реконструируемом участке; протирка изоляторов; замена скоб и креплений, подтяжка сетей, упорядочение их раскладки; перепайка наконечников, замена выключателей, розеток, разъемов.

	4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА

	1. Приборы и средства КИП и А. Счетчики.
	Наружный осмотр, вскрытие и чистка прибора; частичная разборка, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, винтов, контактов, держателей диаграммы и при необходимости пополнение недостающих и замена изношенных крепежных деталей, замена стекол; проверка качества изоляции цепей прибора; регулировка подвижной части прибора с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления. Демонтаж счетчиков после распломбировки для их передачи в периодическую поверку и ремонт. Монтаж счетчиков после проведения поверки и ремонта.


Примечание:
1. Перечень работ, не выполняемых в рамках договора на ТО:
1. Производство работ в наружных сетях водопровода, канализации, теплоснабжения и электроснабжения Заказчика;
2. ТО приборов учета и систем регулирования тепловой энергии;
3. Перемотка электродвигателей;
4. Текущий ремонт инженерных сетей и оборудования для их восстановления вследствие износа, поломок, хищения и порчи оборудования, пожара и других непредвиденных обстоятельств.
2. В отношении объекта «Буфет при УЗ «10ГКБ» не выполняются работы по ремонту системы отопления.





4. Перечень работ по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду, 
выполняемых исполнителем

1. Провести гидропневматическую промывку внутренней системы теплоснабжения. 
Подписать Акты на гидропневматическую промывку внутренней системы теплоснабжения. Копии Актов передать Заказчику.
	№ пп
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Район теплосетей
	Срок 

	1
	Заготовочный объект (цех ГГБ)
	г. Минск, ул. ул. Сенницкая, 53
	3-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	Июнь



2. Провести гидравлические испытания. 
Подписать Акты на гидравлические испытания тепловой сети, внутренней системы отопления (теплообменника – если есть), теплоузла объектов (с подписями представителей энергоснабжающей организации). 
Копии актов передать Заказчику.
	№ пп
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Район теплосетей
	Срок

	1
	ЗО (цех №1) 
(есть теплообменник)
	г. Минск, ул. Уральская,5Г-1
	1-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июнь-июль

	2
	ЗО (цех №2)
	г. Минск 
ул. Кижеватова 58 Г-1
	7-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июнь-июль

	3
	Производственный комплекс (заготовочный объект цех №3 столовая-раздаточная) (есть теплообменник)
	г. Минск ул. 
Уборевича, 73а
	6-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июнь-июль

	4
	Административное здание
	г. Минск ул. 
Уборевича, 73Д
	6-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июнь-июль

	5
	ЗО (цех №4) 
	г. Минск ул. Корженевского, 4В
	7-й  сетевой р-н Минтеплосеть
	июнь-июль

	6
	ЗО (цех №5) 
	г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152Г
	1-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	июнь-июль

	7
	ЗО (цех ПДП) 
	г. Минск 
ул. Кижеватова, 60/6
	3-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	июнь-июль

	8
	ЗО (цех ГГБ)
	г. Минск 
ул. Сенницкая, 53
	3-й сетевой р-н  Минкомунтеплосеть
	июнь-июль

	9
	Заготовочный объект (Цех №6)
	Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи а.г. Лесной
	
ГУ «Минрайтеплосеть»
	
июнь-июль


3. Подписать Акты гидравлического испытания наружных тепловых сетей (проводятся совместно с сетевым районом). 
Копии актов передать Заказчику.
	№ пп
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Район теплосетей
	Срок

	1
	ЗО (цех №5)
	г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152Г
	1-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	июнь-июль

	2
	ЗО (цех ПДП)

	г. Минск, 
ул. Кижеватова, 60/6
	3-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	июнь-июль


4. Получить Акты отключения систем теплоснабжения в случае неиспользования нагрузки (Акты подтверждения опломбировки приточной вентиляции). 
Копии актов передать Заказчику.
	№ пп
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Район теплосетей
	Срок

	1
	ЗО (цех №1) 
	г. Минск, 
ул. Уральская,5Г-1
	1-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июнь-июль

	2
	Производственный комплекс (заготовочный объект цех №3 столовая-раздаточная)
	г. Минск ул. 
Уборевича, 73а
	6-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июнь-июль

	3
	ЗО (цех №5)
	г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152Г
	1-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	июнь-июль

	4

	Заготовочный объект (Цех №6)
	Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи аг. Лесной
	ГУ «Минрайтеплосеть»
	
июнь-июль



5. Подготовка и сбор документов по электрической части объектов Заказчика:
·  Акт разграничения балансовой принадлежности по эл. части.
· Договор с обслуживающей организацией.
· Приказ ответственного за эл. хозяйство с замещением на время отсутствия.
· Справка о наличии подготовленного и аттестованного обслуживающего персонала с указанием последней даты проведения проверки знаний по электробезопасности (IV-V группы)
· Протокол проверки знаний ответственного за электрохозяйство.
· Другая необходимая информация по эл. части.
· 
	№ пп
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Район
	Срок

	1
	ЗО (цех №1)
	г. Минск, ул. Уральская,5Г-1
	Партизанский
	июль

	2
	ЗО (цех №2)
	г.Минск, ул. Кижеватова 58 Г-1
	Октябрьский
	июль

	3
	Производственный комплекс (заготовочный объект цех №3 столовая-раздаточная)
	г. Минск ул.  Уборевича, 73а
	Заводской
	июль

	4
	Административное здание
	г. Минск ул. Уборевича, 73Д
	Заводской
	июль

	5
	ЗО (цех №4) 
	г. Минск ул. Корженевского, 4В
	Октябрьский
	июль

	6
	ЗО (цех №5)
	г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152Г
	Центральный
	июль

	7
	ЗО (цех ПДП)
	г. Минск, ул. Кижеватова, 60/6
	Октябрьский
	июль

	8
	ЗО (цех ГГБ)
	г. Минск, ул. Сенницкая, 53
	Октябрьский
	июль

	

9 
	Заготовочный объект (Цех №6)
	Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи аг. Лесной
	
ГУ «Минрайтеплосеть»
	
июнь-июль


6. Подготовка и сбор документов по тепловой части объектов Заказчика:
· Акты разграничения балансовой принадлежности по тепловой части.
· Свидетельства о поверке приборов учета теплоэнергии.
· Договор с обслуживающей организацией.
· Справка о наличии подготовленного и аттестованного обслуживающего персонала с указанием последней даты проведения проверки знаний (ТКП 458-2012, ТКП 459-2012)
· Приказ о назначении ответственного лица за тепловой хозяйство с замещением на время отсутствия.
· Протокол проверки знаний ответственного за тепловой хозяйство (ТКП 458, 459)
· Подготовка документов для инженеров районов с подписями для инспектора-тепловика.
· Другая необходимая информация по тепловой части.
	№ пп
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Район
	Срок

	1
	ЗО (цех №1)
	г. Минск, ул. Уральская,5Г-1
	1-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июль

	2
	ЗО (цех №2)
	г. Минск, ул. Кижеватова 58 Г-1
	7-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июль

	3
	Производственный комплекс (заготовочный объект цех №3 столовая-раздаточная)
	г. Минск ул.  Уборевича, 73а
	6-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июль

	4
	Административное здание
	г. Минск ул. Уборевича, 73Д
	6-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июль

	5
	ЗО (цех №4) 
	г. Минск ул. Корженевского, 4В
	7-й сетевой р-н Минтеплосеть
	июль

	6
	ЗО (цех №5)
	г. Минск ул. Долгиновский тракт, 152Г
	1-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	июль

	7
	ЗО (цех ПДП)
	г. Минск, ул. Кижеватова, 60/6
	3-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	июль

	8
	ЗО (цех ГГБ)
	г. Минск, ул. Сенницкая, 53
	3-й сетевой р-н Минкомунтеплосеть
	июль

	
9 
	Заготовочный объект (Цех №6)
	Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с 201/8, вблизи аг. Лесной
	
ГУ «Минрайтеплосеть»
	
июнь-июль

	7.
	Вывоз инспекторов-электриков на объекты комбината
	июль-август

	8.
	Устранение замечаний и нарушений по Акту инспектора-электрика
	июль-август

	9.
	Вывоз инспекторов –тепловиков на объекты комбината
	июль-август

	10
	Устранение замечаний по акту инспектора-тепловика
	июль-август

	11
	Получение (регистрация) Акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП 2027/2028
	до 16.08.2027

	12
	Получение (регистрация) Паспорта готовности потребителя к работе в ОЗП 2027-2028.

	до 16.08.2027


7. Перечень границ по обслуживаемым сетям и оборудованию.
По обслуживаемым сетям и оборудованию Исполнитель обеспечивает ТО в границах:
а) по электроснабжению – от наконечников питающего кабеля в водно-распределительном устройстве до обслуживаемого электроприемника включительно.
По электроприемникам, обслуживаемым другими подрядными (сторонними) организациями, от наконечников питающего кабеля в водно-распределительном устройстве до защитного отключающего устройства (автомата, рубильника) или штепсельного разъема.
б) по водопроводу – от наружной стены фундамента здания до обслуживаемого оборудования или сантехпосуды включительно.
По оборудованию, обслуживаемому другими подрядными (сторонними) организациями, границей раздела является первая секущая задвижка (вентиль) со стороны магистральных трубопроводов, или в точках подключения обслуживаемых систем в соответствии с проектными данными.
в) по теплоснабжению – от наружной стены фундамента здания, включая систему отопления и горячего водоснабжения.
По оборудованию, обслуживаемому другими подрядными (сторонними) организациями, граница раздела ответственности устанавливается на основании 3-х стороннего акта, или в точках подключения обслуживаемых систем по проектным данным.
г) по фекальной канализации – от первого выпускного колодца до сантехнического оборудования включительно, за исключением участков технологической канализации (жироотстойники и др.).
      по ливневой канализации – первого выпускного колодца до водоприемника.


