
Заявка № 722
         1.  Наименование вида процедуры государственной закупки: процедура закупки из одного источника в электронном виде.
2. 
Основание выбора процедуры закупки из одного источника с указанием нормы законодательства о государственных закупках, предоставляющей такое право: пункт 9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
3. Наименование предмета государственной закупки: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, блок приемно-контрольный охранно-пожарный, преобразователь интерфейсов, пульт контроля и управления, блок индикации;
3.1.
срок поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки: не позднее 
10 рабочих дней с даты подписания договора;
3.2.
место поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки – войсковая часть 2044, Гродненская область, г. Сморгонь;
3.3.
порядок поставки товаров: транспортом Поставщика; по согласованию сторон возможен самовывоз г. Минск, г. Сморгонь;
3.4.
порядок оплаты товаров: по факту поставки либо 100% предоплата через территориальные органы государственного казначейства;

3.5.
описание предмета государственной закупки, его частей (лотов):
	№

п/п
	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также (при необходимости) перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки
	Количество (объем), закупаемых товаров

(работ, услуг)
	Предельная стоимость предмета государственной закупки

(бел. Руб.)

	1.
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
Предназначен для использования в составе ИСО «Орион» для контроля различных типов охранных или пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами. Для охранной сигнализации и контроля доступа может использоваться в автономном режиме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•
Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) 4;

•
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления 1 кОм для охранных ШС, 100 Ом для пожарных ШС;

•
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" 20 кОм для охранных ШС, 50 кОм для пожарных ШС;

•
Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом Без ограничений;

•
Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС с общим током потребления до 3 мА;

•
Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС с общим током потребления до 3 мА (с общим током потребления до 1,2 мА при одновременном включении тепловых и дымовых извещателей);

•
Напряжение на каждом входе ШС 24 В ÷ 19 В при установке оконечного резистора 4,7 кОм±5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС;

•
Ограничение тока в короткозамкнутом ШС 26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В);

•
Световая индикация тревог и неисправностей 1 индикатор состояния блока и 4 индикатора состояния каждого из ШС;

•
Энергонезависимый буфер событий 4088 сообщений;

•
Интерфейс RS-485;

•
Напряжение блока 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока;

•
Количество вводов питания 2;

•
Потребляемый ток 110 – 260 мА при напряжении питания 12 В, 60 – 140 мА при напряжении питания 24 В;

•
Готовность к работе после включения питания не более 3 с;

•
Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) 1 вход;

•
Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт) 4096;

•
Выходы 4 шт.;

•
Электромагнитные реле 2 шт.: 30 В, 7 А, 100 Вт постоянного тока;

•
Ключи (транзисторные) 2 шт.: 12 или 24 В (определяется напряжением питания блока), 1 А, с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание, (ток контроля 1,0 мА), защита от перегрузки по току;

•
Рабочий диапазон температур от -40 до +50 °C;

•
Относительная влажность до 98% при +25 °C;

•
Степень защиты корпуса IР40;

•
Габаритные размеры 156×107×39 мм;

Вес блока не более 0,3 кг;
	17 шт. 
	2761,14

	2.
	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный
Блок приемно-контрольный охранно-пожарный, на 20 шлейфов, 5 реле, интерфейс RS-485, работает автономно или в составе интегрированной системы охраны ИСО "Орион"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•
Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) 20;

•
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления 1 кОм для охранных ШС, 100 Ом для пожарных ШС;

•
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" 20 кОм для охранных ШС, 50 кОм для пожарных ШС;

•
Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом Без ограничений;

•
Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС с общим током потребления до 3 мА;

•
Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС с общим током потребления до 3 мА (с общим током потребления до 1,2 мА при одновременном включении тепловых и дымовых извещателей);

•
Напряжение на каждом входе ШС 19 В ÷ 24 В при установке оконечного резистора 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС;

•
Ограничение тока в короткозамкнутом ШС 26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В);

•
Световая индикация 1 индикатор отображения режимов;

•
Встроенный звуковой сигнализатор нет;

•
Датчик вскрытия корпуса микроконтакт;

•
Энергонезависимый буфер событий 4096 сообщения;

•
Интерфейс RS-485, протокол "Орион", "Орион 2.1";

•
Питание блока от внешнего источника постоянного тока;

•
Напряжение питания 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока;

•
Количество вводов питания 2;

•
Потребляемый ток в дежурном режиме (зависит от количества токопотребляющих извещателей в ШС) 200 – 300 мА при напряжении питания 24 В, 400 – 600 мА при напряжении питания 12 В, в режиме Пожар 330 мА при напряжении питания 24 В, 650 мА при напряжении питания 12 В;

•
Готовность к работе после включения питания не более 3 с;

•
Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) 1 вход;

•
Интерфейс подключаемых считывателей Dallas Touch Memory, iButton;

•
Управление светодиодами считывателя Двумя светодиодами (зеленым и красным). Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА;

•
Управление звуковым сигнализатором считывателя Нет;

•
Выходы 5 шт.;

•
Электромагнитные реле (сухой контакт) 3 шт.: 28 В-до 2 А или 80 В - от 0,1 мА до 50 мА;

•
Электромагнитные реле 2 шт.: 2 шт.: 12 или 24 В (определяется напряжением питания прибора), до 0, 8 А, с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание, (ток контроля 1,5 мА), защита от перегрузки по току;

•
Рабочий диапазон температур от -30 до +50 °C;

•
Относительная влажность до 98% при +25 °C;

•
Степень защиты корпуса IР20;

•
Материал корпуса пластик;

•
Габаритные размеры 230x135x37 мм;

•
Вес блока не более 0,5 кг.
	10 шт.
	2215,68

	3.
	Преобразователь интерфейсов
Преобразователь интерфейса предназначен для трансляции данных интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet и обратно, 10 Мбит/с, half- или full-duplex, UDP, ICMP (ping), ARP, до локальных 10 С2000-Ethernet на 1 удаленный С2000-Ethernet, IP41, -40°С...+50°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•
Скорость передачи 10 Мбит/с

•
Используемые протоколы UDP, ICMP (ping), ARP

•
Поддерживаемые способы адресации IP-пакетов прием/передача единичных пакетов прием широковещательных пакетов

•
Максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet" 8

•
Скорость передачи данных для работы с приборами "Орион" – 9600 бит/с

•
Для работы с пультом "С2000М" – 9600 или 19200 бит/с

•
Для сторонних протоколов – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с

•
Количество стартовых/стоповых бит 8 бит данных и 1 стоповый, 8 бит данных и 2 стоповых

•
Контроль четности отсутствует

•
Максимальная длина пакета 264 байта

•
Длина линии связи RS-485 не более 1500 м

•
Длина линии связи RS-232 не более 20 м

•
Напряжение питания 12 ÷ 24 В постоянного тока

•
Потребляемый ток не более 90 мА - при напряжении питания 12 В не более 50 мА - при напряжении питания 24 В

•
Готовность к работе после включения питания не более 3 с

•
Рабочий диапазон температур от минус 30 до +50 °C

•
Степень защиты корпуса IР20

•
Габаритные размеры 102×107×39 мм

•
Вес прибора не более 0,2 кг

•
Программирование прибора программой UProg.exe

•
Подключение к ПК через интерфейс RS-232, Ethernet-кабель (витая пара), через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейса

•
Подключение к прибору RS-485/232 - клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2 мм² сечением
	10 шт.
	1626,96

	4.
	Пульт контроля и управления
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 20 шл., 5 реле (3 шт +2 шт с контролем цепи), интерфейс RS-485, работает автономно или в составе интегрированной системы охраны "Орион".

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•
Напряжение питания постоянного тока, В 10,2 … 28,0

•
Ток потребления, mА, не более в дежурном режиме 400, в режиме "Пожар" 650

•
Количество входов питания 2

•
Время технической готовности прибора к работе, c 5

•
Количество входов подключения шлейфов сигнализации 20

•
Напряжение на клеммах ненагруженного входа, В 26,5 … 27,5

•
Ограничение тока короткого замыкания ШС, не более, mА 26,5

•
Сопротивление оконечного резистора шлейфа, кОм 4,7±5 %

•
Макс. ток потребления всех извещателей в дежурном режиме, mА для входов типа 1 (Пожарный дымовой) 3,0 для входов типа 2 (Пожарный комбинированный) 1,2

•
Максимальное допустимое сопротивление чувствительного элемента линейного теплового извещателя (термокабеля), кОм 1,5

•
Характеристики линии ШС: макс. сопротивление проводов (без учета оконеч. резистора), Ом 100, сопротивление изоляции проводов, не менее, MОм 50

•
Время сброса напряжения питания ШС, с 3,0

•
Количество выходов: без контроля, "сухой контакт" (130 В перем. / 170В пост., 0,1 А) 3, с контролем (10,2 … 28,0 В, 2,5 А) 4

•
Номинальный ток нагрузки контролируемого выхода, mА 5 … 2500

•
Сопротивление оконечного резистора выхода, кОм 4,7±5 %

•
Напряжение (отрицательное) на выключенном выходе, при подключенном оконечном резисторе, mВ -1100 … - 2200

•
Ток контроля исправности линий выхода (обратный), не более, mА -1,5

•
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 IP40

•
Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 категория размещения 3

•
Вибрационные нагрузки: диапазон частот, Гц 1 … 35 максимальное ускорение, g 0,5

•
Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 О3

•
Диапазон рабочих температур, °С –30 … +55

•
Относительная влажность воздуха, % (при + 25 °С) 98

•
Масса прибора, кг 0,5

•
Габаритные размеры прибора, мм 332х177х42

•
Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч не менее 80000

•
Вероятность безотказной работы 0,98758
	2 шт.
	1019,09

	5.
	Блок индикации
Блок индикации для отображения состояния 60 разделов в интегрированной системе охраны “Орион”

Предназначен для работы в составе ИСО "Орион" совместно с пультом контроля и управления "С2000" ("С2000М") и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о событиях в 60 разделах системы.

ОСОБЕННОСТИ:

•
Раздельное отображение на 60 двухцветных индикаторах состояний контролируемых разделов: "Взят", "Взятие", "Снят", "Тревога", "Нападение", "Невзятие", "Пожар", "Внимание", "Неисправность", "Нарушение технолог. ШС", "Норма технолог. ШС", "Протечка", "Повышение/Понижение температуры", "Повышение/Понижение уровня", "Дверь Взломана", "Дверь Заблокирована", "Дверь Открыта/закрыта", "Доступ закрыт/открыт/в норме"

•
Отображение на светодиодных индикаторах "Пожар", "Внимание", "Тревога", "Нападение", "Невзятие" и "Неисправность" тревог и неисправностей в прикрепленной к блоку "С2000-БИ" части системы "Орион"

•
Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором

•
Блок «С2000-БИ 2RS485» отличается от блока «С2000-БИ» наличием второго резервного интерфейса RS-485.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•
Световая индикация 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО "Орион" 8 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО "Орион" 1 индикатор для отображения режимов работы блока

•
Встроенный звуковой сигнализатор есть

•
Датчик вскрытия корпуса микропереключатель

•
Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») RS-485, протокол Орион

•
Питание блока от внешнего источника постоянного тока

•
Напряжение питания 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока

•
Потребляемая мощность не более 3 Вт

•
Потребляемый ток в тревожном режиме не более 200 мА при напряжении 12 В не более 100 мА при напряжении 24 В

•
Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены) не более 50 мА при напряжении 12 В не более 50 мА при напряжении 24 В

•
Готовность к работе после включения питания не более 2 с

•
Рабочий диапазон температур от -30 до +50 °C

•
Относительная влажность до 98% при +25 °C

•
Степень защиты корпуса IР20

•
Габаритные размеры 340х170х27 мм

•
Вес блока не более 0.6 кг

•
Средний срок службы 10 лет

•
Программирование прибора программа UProg.exe

•
Подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов

•
Тип монтажа настенный навесной
2 шт.

699,17
	2 шт.
	699,17

	ИТОГО:
	8322,04


4.Сведения о заказчике (организаторе) - Войсковая часть 2044, 231000, г. Сморгонь, Гродненская область, р/с BY29 AKBB 3604 9050 0015 6420 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBВBY2Х,                             УНП 500053039, тел./факс 8-01592-3-67-52:

4.1. фамилия, имя, отчество контактного лица – Лашкевич Андрей Евгеньевич;
4.2. номер контактного телефона/факса – 8-01592 – 3-67-52, +375-29-734-23-42;
4.3. адрес электронной почты – nasennik_lv@ops.gov.by .

5. Источник финансирования государственной закупки – Республиканский бюджет.

6. Дата и порядок предоставления сведений о предлагаемых потенциальными поставщиками товарах и ценах на них (далее – ответ на заявку):

6.1. 
дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками (подрядчиками, исполнителями):  не позднее 23:59 часов 05.11.2026 года;

6.2. 
порядок предоставления ответов на заявку – путем подачи предложений на ЭТП zakupki.butb.by.

7. Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), включая перечень документов и (или) сведений для их проверки: Участники предоставляют информацию (заявление) в соответствии со ст.16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012г. и Постановления Совета Министров Республики Беларусь №395 от 15.06.2019г. (с изменениями и дополнениями).
8. Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, если заказчиком (организатором) установлено такое требование: нет.
9. Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку: не позднее 10:00 часов 05.11.2026 года.

10. Срок размещения заказчиком (организатором) на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку: не позднее 14:00 часов 05.11.2026 года.
11. Коммерческое предложение должно содержать описание предполагаемых товаров с указанием страны происхождения.

-Цена предложения должна быть сформирована на весь объем товара по лоту и включать все затраты участника (в том числе транспортные расходы, налоговые платежи, страхование, НДС, и др. расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-поставщиком).

12. Иные сведения: Товар должен быть новый (не бывший в использовании, ремонте, в том числе не восстановлен, в нем не были восстановлены потребительские качества). Качество и комплектность товара должно соответствовать действующим стандартам Республики Беларусь. 
13. Гарантийный срок определяется документами  производителя.
Старший офицер отдела закупок                                                     Е.С.Ситникова   
02.11.2026
