ВЫПИСКА ИЗ ЗАДАНИЯ

на закупку:

Техническое обслуживание 1 раз в год (осенний период).

Количество установленных кондиционеров: (50 наружных блоков, 55 внутренних блоков). Место установки: г. Минск, ул. Казинца,4. (наружные блоки установлены на уровне 4-го и 5-го этажей) Марка кондиционеров: Elektrolux. Модели установленных кондиционеров: №; Наименование ресурса; Ед. изм.; Кол-во. 1; Блок внешний Electrolux EACO/I-28 FMI-4/N8_ERP Free match сплит-системы; шт; 3. 2; Блок внутренний Electrolux EACS/I-12 HBM FM/ N8_ERP/in сплит-системы; шт; 2. 3; Блок внутренний Electrolux EACC/I-12 FMI/N8_ERP Free match сплит-системы, кассетного типа; шт; 4. 4; Блок наружный Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-12HF2/N8_24Y/out инверторной сплит-системы; шт; 1. 5; Блок внутренний Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I- 12HF2/N8_24Y/in инверторной сплит-системы; шт; 1. 6; Блок наружный Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-09HF2/N8_24Y/out инверторной сплит-системы; шт; 9. 7; Блок внутренний Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-09HF2/N8_24Y/in инверторной сплит-системы; шт; 9. 8; Блок внешний Electrolux EACS/I-09HAV/N8_22Y/out сплит-системы, инверторного типа; шт; 9. 9; Блок внутренний Electrolux EACS/I-09HAV/N8_22Y/in сплит-системы, инверторного типа; шт; 9. 10; Блок внешний универсальный Electrolux EACO/out-12H/UP4-DC/N8 полупром. инверторной сплит-системы; шт; 9. 11; Блок внутренний Electrolux EACC/in-12H/UP4-DC/N8 инверторной сплит-системы, кассетного типа; шт; 9. 12; Блок внешний универсальный Electrolux EACO/out-24H/UP4-DC/N8 полупром. Инверторной сплит-системы; шт; 1. 13; Блок внутренний Electrolux EACC/in-24H/UP4-DC/N8 инверторной сплит-системы, кассетного типа; шт; 1. 14; Блок внешний Electrolux EACO/I-36 FMI-4/N8_ERP Free match сплит-системы; шт; 1. 15; Блок внутренний Electrolux EACS/I-09 HMB FMI/N8_ERP/in сплит-системы; шт; 3. 16; Блок наружный Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-18HF2/N8_24Y/out инверторной сплит-системы; шт; 4. 17; Блок внутренний Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-18HF2/N8_24Y/in инверторной сплит-системы; шт; 4. 18; Блок наружный Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-09HF2/N8_24Y/out инверторной сплит-системы; шт; 1. 19; Блок внутренний Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-09HF2/N8_24Y/in инверторной сплит-системы; шт; 1. 20; Блок внутренний Electrolux EACS/I-12HAV/N8_22Y/in; шт; 1. 21; Блок внешний Electrolux EACS/I-12HAV/N8_22Y/out сплит-системы, инверторного типа; шт; 1. 22; Блок внутренний Electrolux EACC/in-18H/UP4-DC/N8 инверторной сплит-системы, кассетного типа; шт; 3. 23; Блок внешний универсальный Electrolux EACO/out-18H/UP4-DC/N8 полупром. инверторной сплит-системы; шт; 3. 24; Блок внутренний Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-12HF2/N8_24Y/in инверторной сплит-системы; шт; 3. 25; Блок наружный Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-12HF2/N8_24Y/out инверторной сплит-системы; шт; 3. 26; Блок внутренний Electrolux EACS/I-09HVI/N8_21Y/in сплит-системы, инверторного типа; шт; 2. 27; Блок внешний Electrolux EACS/I-09HVI/N8_21Y/out сплит-системы, инверторного типа; шт; 2. 28; Блок внутренний Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-18HF2/N8_24Y/in инверторной сплит-системы; шт; 3. 29; Блок наружный Electrolux Fusion 2.0 Super DC EACS/I-18HF2/N8_24Y/out инверторной сплит-системы; шт; 3. итого; 105. Выполнение работ по плановому обслуживанию: ноябрь 2026 года. Виды работ: 1-Внешний осмотр наружного и внутреннего блоков, креплений, трубопроводов. 2-Чистка лотка сбора конденсата. 3-Чистка, дренажной системы. 4-Проверка работы дренажного насоса. 5-Контроль над рабочими показателями систем: температурой выходящего потока, давлением фреона. 6-Проверка отсутствия утечек фреона. 7-Дозаправка хладагентом по необходимости. 8-Диагностика системы индикации и основных режимов внутреннего блока с помощью системы самодиагностики. 9-Проверка электрических соединений (подтяжка), снятие замеров пускового и рабочего тока, напряжения в сети. 10-Чистка воздушных фильтров и решеток. 11-Чистка барабана вентилятора внутреннего блока 12-Чистка теплообменника внутреннего блока. 13-Чистка теплообменника наружного блока. 14-Антибактериальная обработка дезинфицирующим составом Проверка работы пульта управления. 15-Тестирование кондиционера во всех режимах. 16-Краткое пояснение по правильной эксплуатации кондиционера для пользователя.