[bookmark: _GoBack]Приложение 3 к запросу о предоставлении сведений Ц712-08/262
	

ЛОТ №2


Технические характеристики закупаемого товара

	№
	Тип оборудования
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Преобразователь частоты (ПЧ)
	Частотный преобразователь ABB 3AUA0000039631 ACS310-03E-08A0-4, 3kW,8А, 380В. (или аналог)
	шт.
	2

	2
	Преобразователь частоты (ПЧ)
	Частотный преобразователь ABB 3AUA0000039632 ACS310-03E-09A7-4, 4kW, 9А, 380В. (или аналог)
	шт
	1

	Итого:
	3шт.


Условные обозначения технических характеристик приняты согласно каталогу ABB «Низковольтные приводы переменного тока. Приводы АББ для механизмов общего назначения ACS580, 0.75 - 500 кВт».

Общие технические требования и характеристики:
- номинальное входное напряжение: 3фазы, UN 380-480B, ±10%;
- исполнение ПЧ в корпусе со степенью не ниже IP54 с принудительным охлаждением;
- степень защиты оболочки ПЧ по IP не ниже IP20;
- ЭМС фильтр – фильтр ВЧ-помех встроенный класса A1/C2 в соответствии со стандартами IEC 61000 и EN 61800;
- cпособ регулирования – ручной от задатчика (4-20 мА / 0-10В), автоматический по сигналу 4-20 мА.;
- наличие не менее одного программируемого аналогового выхода;
- наличие не менее 6 цифровых входов, 2 из которых с изменяемым назначением вход/выход;
- наличие не менее 2-х релейных программируемых выходов для подключения напряжения переменного и постоянного тока, а также резистивных и индуктивных нагрузок;
- диапазон регулирования скорости (разомкнутый контур) 1:100 синхронной 
- наличие VVC+, что обеспечивает улучшение динамики и устойчивости при изменении задания скорости и момента нагрузки;
- наличие функции контроля двигателя при провалах напряжения с программируемой выдержкой времени контроля;
- рабочие параметры температуры окружающей среды: от -15 до +40 °С (без снижения характеристик), +40 до +50 °С (с пониженными характеристиками);
- наличие графической русифицированной панели управления и программирования для контроля параметров инвертора на дисплее с отображением не менее 4 параметров работы инвертора: мощность, ток, величина задания скорости, выходная скорость;
- должна быть предусмотрена возможность настройки параметров давления по часовому графику (день/ночь, будние/выходные и т.п.);
- в случае пропадания напряжения в сети должны сохраняться все параметры настроек ЧРЭП (ПЧ), при появлении напряжения предусмотреть автоматическое включение ЧРЭП (ПЧ);
- система ЧРЭП должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме в течение установленного срока службы;
- наличие защитных функций: защита от сверхтока, электронная тепловая защита, защита от обрыва фаз на входе, защита от работы двигателя на 2-х фазах, защита от повышенного и пониженного напряжения входной сети, защита от превышения температуры радиатора инвертора, защита от короткого замыкания на землю выходных фаз, регистрация аварийных сообщений (не менее 7);
- наличие защиты от короткого замыкания клемм двигателя U, V, W;
- режим включения вентилятора обдува инвертора по температуре радиаторов силовых транзисторов (для экономии ресурса вентиляторов);
- наличие функции перехода из ручного режима в автоматический без остановки вращения двигателя;
- наличие инструкции по эксплуатации, в которой необходимо наличие информации кодов ошибок, кратное описание и способы их устранения;
- наличие руководства по монтажу для обеспечения соответствия директиве по ЭМС;
- наличие встроенных дросселей в звене постоянного тока для снижения величины токов гармонической составляющей в питающей сети; 
- наличие функции автоматической адаптации двигателя без вращения для согласования частотного преобразователя с присоединенным двигателем и оптимизации производительности;
- наличие функции автоматической адаптации энергопотребления, которая создает напряженность магнитного поля, соответствующую фактической нагрузке, для снижения энергопотребления фактической нагрузке;
- наличие возможности работы с неэкранированным кабелем длиной до 300м, экранированным (бронированным) кабелем длиной до 150м без применения каких-либо дополнительных выходных фильтров;
- наличие интерфейса RS485 USB-порта для прямого подключения к ПК.
- наличие часов реального времени для реализации таймерных функций в преобразователе частоты.


При подготовке предложения, участник в обязательном порядке должен предоставить заполненную таблицу соответствия по каждому пункту соответствия общим техническим характеристикам.

Участнику необходимо указать:
- год изготовления предмета закупки: 2026 г.;
- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении;
- вся техническая документация при поставке должна быть предоставлена на русском языке (содержать технические характеристики, руководство по технической эксплуатации, руководство пользователя по вводу и выбору параметров, указания по хранению, монтажу, эксплуатации и утилизации, коды ошибок с их расшифровкой и способы их устранения, гарантийные обязательства и т.д.) (подтверждается предоставлением письменного заявления);
- поставляемые ЧРЭП (ПЧ) должны быть укомплектованы программным обеспечением, техническими средствами (ЗИП), минимальным пакетом расходных материалов и контрольно-измерительных приборов (устройств) в объеме предусмотренным заводом - изготовителем и необходимым в период эксплуатации (подтверждается предоставлением письменного заявления);
- поставляемые ЧРЭП (ПЧ) должны соответствовать категории С2 ГОСТ Р 5154-2012 (МЭК61800-3:2012) (требования по ЭМС) (подтверждается предоставлением письменного заявления);
- обязательное наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь (подтверждается предоставлением письменного заявления);
- наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования») – (документальное подтверждение – копия декларации/сертификата с приложением, относящимся к предмету закупки либо гарантийное письмо (заявление) с обязательством предоставления копии указанной декларации/сертификата на момент поставки товара).

